ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW
ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW

[image: image1.jpg]1T /ﬁ uy
ﬁ@ N
§ ey
ML AL




Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/428/23

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 29 września 2023 r. 

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA 
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW 
AKTUALIZACJA
[image: image27.png]Strefa
Klimatyczna

Srednia roczna

Zzewnetrzna,

«|2|8|=]-





2023 r.
Autor opracowania:

[image: image2.png]O | @ Projekt zelozen () Kaliszpaf

C

) Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Kalisz%20PZ/opracowanie/Projekt%20zatozeri%20(..)%20Kalisz. pdf

£ mportuj uisione | M Gmsi

-4

V' Rysu

x

e

© Youlube @ Mapy

<

Caytaj na glos

- 8 X
LRI ® E & :)
Q
Qe B, 8 ) e
-
F
(-]
&
w
+
2023r.
Matopolska Fundacja Energii i $rodowiska
ul.Krupnicza 8/3a
31123 Krakow
www mafes.com.pl
ZALOZENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA KALISZ W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
SPIS TRESCI o

1 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym





Małopolska Fundacja Energii i Środowiska 

ul. Krupnicza 8/3a 31-123 Kraków 

[image: image23.png]® Gdarisk
Koszalin
@ Oisztyn
@ Szczecin
Bialystok
[ ]
@ Toruin
(]
Gorzow
Wielkopolski
@ Poznari
@ Warszawa
o
Zielona Géra
@ Lodz
@ Lublin
Wrociaw @
Kielce
Opole L
(] Zan
Katowice
L] .
@ Krakow @ Rzeszow

1200 kWh/m2 1100 kWh/m2 1000 kWh/m2 900 kWh/m2



www.mafes.com.pl
SPIS TREŚCI 
61
Podstawy prawne


71.1
Uwzględnienie założeń wojewódzkich i regionalnych dokumentów strategicznych


132
Metodologia


143
Charakterystyka Miasta Sochaczew


143.1
Dane ogólne


153.2
Dane charakterystyczne


194
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – stan obecny i kierunki rozwoju


194.1
Zaopatrzenie w ciepło


194.1.1
Ciepło sieciowe - stan obecny


324.1.2
Ciepło sieciowe – podsumowanie


324.1.3
Kierunki rozwoju


364.1.4
Pozostałe źródła ciepła


394.2
Zaopatrzenie w energię elektryczną


394.2.1
Stan obecny


404.2.2
Oświetlenie uliczne


404.2.3
Zużycie energii elektrycznej


414.2.4
Kierunki rozwoju


424.3
Zaopatrzenie w gaz


424.3.1
Stan obecny


434.3.2
Zużycie gazu


434.3.3
Kierunki rozwoju


445
Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii


445.1
Energia wodna


455.2
Energia wiatru


465.3
Energia słoneczna


475.4
Energia geotermalna


515.4.1
Pompy ciepła


525.5
Energia biomasy


556
Możliwość wykorzystania: nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii; energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu  z ciepłem; ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych


556.1
Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw kopalnych i energii


556.2
Energia elektryczna w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła


566.3
Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych


577
Zużycie energii cieplnej – rok bazowy 2022


577.1
Założenia ogólne


597.2
Sektor budownictwa mieszkaniowego


617.3
Sektor budownictwa użyteczności publicznej (jednostki miejskie)


627.4
Sektor działalności gospodarczej


637.5
Zużycie energii cieplnej – wszystkie sektory w mieście


648
Emisja zanieczyszczeń PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P  (z podziałem na sektory)


648.1
Metodologia obliczeń emisji zanieczyszczeń


668.1.1
Struktura zużycia paliw/energii w sektorze


679
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych


679.1
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła


699.2
Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego


699.3
Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej


7110
Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej


7410.1
Źródła finansowania


7710.2
Zrealizowane przedsięwzięcia dot. efektywności energetycznej


7911
Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe do roku 2038


7911.1
Prognoza zapotrzebowania na ciepło – założenia ogólne


8011.2
Scenariusz 1 optymistyczny – zrównoważonego rozwoju energetycznego


8211.2.1
Prognoza zapotrzebowania na ciepło – wszystkie sektory budownictwa


8311.3
Scenariusz 2 zaniechania – brak lub znikome działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego


8311.3.1
Prognoza zapotrzebowania na ciepło – wszystkie sektory budownictwa


8511.4
Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną


8611.5
Prognoza zapotrzebowania na gaz


8712
Wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście


8712.1
Wpływ realizacji scenariusza optymistycznego na stan zanieczyszczeń powietrza


8912.2
Wpływ realizacji scenariusza zaniechania na stan zanieczyszczeń powietrza


9113
Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2038


9113.1
Zaopatrzenie w ciepło


9113.2
Zaopatrzenie w energię elektryczną


9213.3
Zaopatrzenie w gaz


9314
Współpraca z innymi gminami


9415
Podsumowanie




SPIS TABEL
20Tabela 1. Charakterystyka kotłowni PEC Sochaczew Sp. z o.o.


23Tabela 2. Liczba odbiorców PEC z podziałem na grupy w latach 2020-2022


25Tabela 3. Zużycie paliwa w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.


25Tabela 4. Ilość wyprodukowanego ciepła w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.


25Tabela 5. Starty ciepła w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.


25Tabela 6. Ilość energii cieplnej dostarczonej do odbiorców PEC Sochaczew Sp. z o.o. [GJ].


26Tabela 7. Taryfa dla ciepła w 2022 r. PEC Sochaczew


30Tabela 8. Zużycie paliwa w kotłowniach Chodaków i Trojanów w latach 2019-2022


30Tabela 9. Produkcja ciepła w latach 2019-2022 w kotłowniach Geotermii Mazowieckiej S.A.


30Tabela 10. Liczba odbiorców ciepła w latach 2019-2022 z kotłowni Geotermii Mazowieckiej S.A.


31Tabela 11. Zapotrzebowanie na moc cieplną u odbiorców końcowych w latach 2019-2022


31Tabela 12. Ilość energii cieplnej dostarczona odbiorcom w latach 2019-2022 w kotłowniach Geotermii Mazowieckiej S.A.


31Tabela 13. Taryfy dla odbiorców ciepła Geotermii Mazowieckiej S.A. obowiązujące w 2019 r. i w 2022 r.


37Tabela 14. Budynki użyteczności publicznej – rodzaj stosowanego ogrzewania


40Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej, liczba odbiorców w mieście w latach 2020-2022, z podziałem na taryfy


45Tabela 16. Zasoby heterogeniczne rzeki w zlewni Bzury


58Tabela 17. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat).


59Tabela 18. Obowiązujące wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami) kWh/(m2rok).


59Tabela 19. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w mieście.


60Tabela 20. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego w mieście w roku bazowym


62Tabela 21. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w mieście w roku bazowym.


63Tabela 22. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w mieście w roku bazowym.


63Tabela 23. Całkowite zużycie energii cieplnej, końcowej – wszystkie sektory w mieście w roku bazowym.


64Tabela 24. Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów


66Tabela 25. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w mieście w roku 2022 [GJ/rok]


66Tabela 26. Łączna emisja zanieczyszczeń w mieście w roku 2022


79Tabela 27. Przewidywany przyrost powierzchni użytkowej w sektorach budownictwa.


81Tabela 28. Założony odsetek powierzchni budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji


82Tabela 29. Zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc dla sektorów budownictwa w mieście wg scenariusza optymistycznego.


84Tabela 30. Zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc dla sektorów budownictwa w mieście wg scenariusza zaniechania.


85Tabela 31. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w mieście Sochaczew.


86Tabela 32. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na gaz w mieście.


87Tabela 33. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza optymistycznego w [TJ/rok].


88Tabela 34. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza optymistycznego w [Mg/rok].


89Tabela 35. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza zaniechania w [TJ/rok].


90Tabela 36. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym wg scenariusza zaniechania w [Mg/rok].




SPIS RYSUNKÓW
14Rysunek 1. Położenie miasta Sochaczew


17Rysunek 2. Strefy klimatyczne Polski.


18Rysunek 3. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w strefie mazowieckie


18Rysunek 4. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu w województwie mazowieckim  w 2022 roku pod kątem ochrony zdrowia ludzi


28Rysunek 5. Schemat sieci ciepłowniczej należących do PEC Sochaczew Sp. z o.o.


33Rysunek 6. Schemat przebudowy sieci ciepłowniczej A-C.


34Rysunek 7. Schemat przebudowy sieci ciepłowniczej C-G.


40Rysunek 8. Schemat sieci przesyłowej na obszarze Miasta Sochaczew - stan obecny.


41Rysunek 9. Schemat sieci przesyłowej na obszarze miasta Sochaczew – stan na rok 2032


42Rysunek 10. Schemat sieci gazowej na obszarze miasta Sochaczew


45Rysunek 11. Strefy energetyczne wiatru na lądzie (według H. Lorenc/IMiGW, na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000)


46Rysunek 12. Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Polski.


47Rysunek 13. Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu.


48Rysunek 14. Możliwości rozwoju energetyki geotermalnej w województwie mazowieckim


53Rysunek 15. Możliwości rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej w województwie mazowieckim




SPIS WYKRESÓW

15Wykres 1. Liczba ludności miasta Sochaczew w latach 1995-2022


27Wykres 2. Porównanie cen z XIII (2019 r.) oraz XV (2022 r.) taryfy – PEC Sp. z o.o. Sochaczew


83Wykres 3. Zużycie energii dla budownictwa na terenie miasta łącznie na potrzeby grzewcze, wg scenariusza optymistycznego.


84Wykres 4. Zużycie energii dla budownictwa na terenie miasta dla poszczególnych sektorów na potrzeby grzewcze, wg scenariusza zaniechania.


87Wykres 5. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza optymistycznego w [TJ/rok].


88Wykres 6. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza optymistycznego w [Mg/rok].


89Wykres 7. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza zaniechania w [TJ/rok].


90Wykres 8. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza zaniechania w [Mg/rok].




1 Podstawy prawne
Podstawą formalną opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew, jest umowa zawarta pomiędzy Miastem Sochaczew, a Małopolską Fundacją Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie.

Niniejszy dokument opracowany jest w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym obowiązkiem Wójta/Burmistrza/Prezydenta jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Dokument zawiera: 

· Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe; 

· Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

· Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii
elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

· Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

· Zakres współpracy z innymi gminami. 

Tematyka ta została ujęta w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

Podstawami prawnymi są również:

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

· Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;

· „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040” przyjęta przez Rząd Rzeczpospolitej Polski dnia 
2 lutego 2021 roku;

· Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.;

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.) 

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:

· osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,

· osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Kierunkami działań prowadzącymi do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. osiągnięcia i dotrzymania co najmniej standardów jakości powietrza określonych w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, są:

· utrzymanie priorytetu poprawy jakości powietrza oraz rozwój systemu oceny jakości powietrza poprzez zwiększenie liczby stacji pomiarowych uwzględnionych w pomiarach jakości powietrza w ramach PMŚ,

· ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego,

· ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu drogowego,

· ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w miastach, polityka miejska,

· zwiększenie udziału czystej energii, ciepła, rozwój OZE,

· edukacja ekologiczna,

· zapewnienie finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza,

· ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza z pozostałych sektorów mających wpływ na stan powietrza, z uwzględnieniem działań w obszarze sektora bytowo-komunalnego na obszarach wiejskich.
Przy wykonywaniu opracowania, korzystano z szeregu informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie, danych otrzymanych od przedsiębiorstw energetycznych działających na tym terenie, dokumentów i opracowań strategicznych miasta, danych dostępnych na stronach GUS-u oraz ze stron internetowych, w tym głównie z:

· http://www.stat.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny - Polska Statystyka Publiczna,

· http://www.sochaczew.pl – portal miasta Sochaczew,
· http://www.gov.pl/web/klimat – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

· https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
· http://www.imgw.pl – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

· http://www.sejm.gov.pl – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

· http://www.kape.gov.pl – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i inne.
1.1 Uwzględnienie założeń wojewódzkich i regionalnych dokumentów strategicznych
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sochaczew wykazują spójność z celami i założeniami dokumentów strategicznych, tj.:
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030+
OBSZAR: ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

ZIELONE, NISKOEMISYJNE MAZOWSZE - Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody
Kierunki działań: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska

Działania, m.in.:

· Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza i ograniczenie hałasu, 

· Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Kierunki działań: Proekologiczna transformacja energetyki

Działania:

· Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

· Rozwój niskoemisyjnych instalacji do produkcji energii, w szczególności w technologii wysokosprawnej kogeneracji i poligeneracji,

· Rozwój ekologicznej energetyki rozproszonej, w tym klastrów energii i spółdzielni energetycznych,

· Budowa magazynów energii,

· Rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych, w tym rozwój inteligentnych sieci energetycznych i gazyfikacje wyspowe.

Kierunki działań: Poprawa jakości środowiska 

Działania, m.in.:
· Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby,

· Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń środowiska i wprowadzanie regulacji ograniczających zanieczyszczanie.
Kierunki działań: Podnoszenie efektywności energetycznej 

Działania, m.in.:

· Wdrażanie w przedsiębiorstwach systemów ekozarządzania i energooszczędnych technologii produkcji 
· Upowszechnianie energooszczędnego i pasywnego budownictwa 

· Kompleksowa termomodernizacja budynków 

· Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą przyjęty uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Spójność Projektu założeń (…) z kierunkami zagospodarowania przestrzennego: 

· W zakresie poprawy jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego w Planie określa się następujące działania:

· rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, zamiana paliw na niskoemisyjne oraz rozwój odnawialnych źródeł energii;

· dalsze ograniczanie emisji z transportu drogowego. 

· Największe potencjalne możliwości rozwoju OZE w województwie mazowieckim związane są 
z wykorzystywaniem biomasy, która może być używana zarówno do bezpośredniego spalania, jak 
i produkcji biopaliw oraz biogazu. W całym regionie istnieje możliwość wykorzystywania energii słonecznej – przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej, lecz także na potrzeby rolnicze i lokalnej produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych. Znaczna część obszaru województwa ma także korzystne uwarunkowania do rozwoju energetyki wiatrowej. 

· W celu zapewnienia funkcjonalności tras, jak też bezpieczeństwa ruchu drogowego, w Planie określa się możliwość realizacji regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych w postaci:

· dróg dla rowerów niezależnych od układu drogowego (np. na wałach przeciwpowodziowych lub przez tereny leśne zamknięte dla ruchu samochodów);

· wydzielonych dróg dla rowerów w pasie drogowym (poza terenami zabudowanymi w miarę możliwości należy unikać dróg, na których natężenie ruchu samochodowego przekracza 10 000 pojazdów na dobę, chyba że droga dla rowerów prowadzi np. za ekranem przeciwhałasowym);

· pasów ruchu dla rowerów lub asfaltowym poboczem:

- w obszarze zabudowanym na drogach, gdzie natężenie ruchu nie przekracza 10 000 pojazdów/dobę, a dopuszczalna prędkość nie przekracza 50 km/h;

- poza obszarem zabudowanym na drogach, gdzie natężenie ruchu nie przekracza 4 000 pojazdów/dobę.

· ruchu mieszanego, rowerowo-samochodowego jezdnią:

- na drogach o natężeniu ruchu do 4 000 pojazdów/dobę: w terenie zabudowanym w przypadku ograniczenia prędkości do nie więcej niż 30 km/h;

- na drogach o natężeniu ruchu do 1 000 pojazdów/dobę: poza terenem zabudowanym lub gdy dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 30 km/h.

· ruchu na zasadach ogólnych drogami serwisowymi wzdłuż dróg wyższych klas lub linii kolejowych;

· ruchu na zasadach ogólnych drogami wewnętrznymi o ograniczonym ruchu pojazdów samochodowych, np. leśnymi;

· zgodnej z zasadami projektowania uniwersalnego (niedozwolone jest prowadzenie tras ścieżkami piaszczystymi, błotnistymi, brukowanymi, nadmiernie nierównymi).

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NR 115/20 Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2020 R.
Poniżej scharakteryzowano działania naprawcze w ramach priorytetowych kierunków działań niezbędnych do realizacji w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych oraz pułapu stężenia ekspozycji dotyczące miasta Sochaczew (strefa mazowiecka).

Wykaz planowanych działań naprawczych w strefach województwa mazowieckiego: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom:

WMaOePow - Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej. 

Planowany do osiągnięcia efekt dla miasta Sochaczew to redukcja wielkości emisji: 

· pył zawieszony PM10 - łącznie po zrealizowaniu Programu - ok. 172,57 Mg, w tym corocznie 28,762 Mg,

· pył zawieszony PM2,5 - łącznie po zrealizowaniu Programu - ok. 167,682 Mg, w tym corocznie 27,947 Mg, 
· benzo(a)piren – łącznie po zrealizowaniu Programu – ok. 97,662 kg, w tym corocznie ok. 16,277 kg.

Poddziałania:

· Szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach województwa mazowieckiego oraz przekazywanie wyników inwentaryzacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego,

· Wymiana/Likwidacja źródeł ciepła, dla miasta Sochaczew liczba kotłów do wymiany w latach 2021-2026: 5 083 szt. (847 szt. na rok).
WMaEdEk – edukacja ekologiczna

W ramach Programu ochrony powietrza przewidziano działania w zakresie edukacji ekologicznej odnoszącej się do poprawy jakości powietrza skierowanej do każdej grupy wiekowej. Akcje edukacyjne powinny mieć na celu uświadamianie całego społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie:

· zachowań wpływających na jakość powietrza (np. szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych; spalania złej jakości paliwa, w szczególności w kotłach bezklasowych, wpływu użytkowanych pojazdów oraz stylu jazdy);

· skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza;

· działań, które można i należy podejmować, aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści jakie niesie dla środowiska:

· podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła,

· termomodernizacja budynków,

· nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła,

· korzystanie ze zbiorowej komunikacji lub alternatywnych systemów transportu,

· zieleń w miastach;

· informowania mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej, jej skutkach oraz konieczności przestrzegania zakazów i ograniczeń zawartych w uchwale;

· kształtowania właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej;

· uświadamiania społeczeństwa nt. negatywnego wpływu transportu indywidualnego 

· informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych.

Dla miasta oznacza to, zorganizowanie minimum 2 wymaganych działań edukacyjnych w każdym roku obowiązywania Programu.

WMaKoUa - Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Kontrola jest działaniem niezbędnym, polegającym na weryfikacji stopnia wdrażania uchwały antysmogowej, a także przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Kontrola powinna dotyczyć w szczególności wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. Minimalna liczba kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych do przeprowadzenia rocznie została ustalona w zależności od liczby mieszkańców i liczby kotłów do wymiany - dla miasta Sochaczew wynosi: 140 szt.
WMaMMu - Ograniczanie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa.

Działanie polega na czyszczeniu utwardzonych ulic na mokro - prowadzone będzie przy temperaturach powietrza powyżej 3oC, w okresach bezdeszczowych oraz wyeliminowaniu dmuchaw do liści. Bardzo ważnym elementem całego procesu jest częstotliwość zmywania ulic i chodników. Działanie należy wykonywać poprzez: 

· mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych 

· mycie wszystkich ulic w obszarach zabudowanych, raz w roku, po okresie zimowym (najpóźniej do 30 kwietnia). 
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa Mazowieckiego z dniem 24 października 2017 r. przyjął uchwałę nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała zwana antysmogową wprowadza ograniczenia 
i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

· od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

· od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

· użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny 
z wymogami ekoprojektu;

· użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;

· użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;

· posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie.
PROGRAM MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dokumencie przeanalizowano zasoby energii odnawialnej na terenie województwa oraz koszty pozyskania energii z poszczególnych źródeł i na tej podstawie zaproponowano koncepcję możliwych do realizacji programów wspierania energetyki odnawialnej. W wyniku przeprowadzonych prac określony został potencjał oraz przybliżony poziom wykorzystania zasobów energii odnawialnej na terenie województwa.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2016-2024

Uchwała nr XV/163/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016 roku
Cel główny: Rozwój Gminy Miasto Sochaczew w sposób zrównoważony, poprzez dynamiczny wzrost gospodarczy, nieustanną rozbudowę infrastruktury technicznej, silne i wzajemnie wspierające się społeczeństwo, świadome wysokich walorów swojego miejsca zamieszkania.
Cel strategiczny 1. Dynamiczny wzrost działalności gospodarczej podstawą rozwoju lokalnego
Cel operacyjny 1.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w tym m.in.:
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną
Cel strategiczny 2. Wysoka jakość infrastruktury technicznej, uporządkowana przestrzeń publiczna oraz dbałość o środowisko przyrodnicze wizytówką miasta
Cel operacyjny 2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej realizującej potrzeby uczestników ruchu kołowego 
i pieszego, w tym m.in.:
Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
Cel operacyjny 2.2. Rozbudowa i modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej, w tym m.in.:
Planowanie i przeprowadzanie inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,

Działania na rzecz przyłączenia jak największej liczby gospodarstw domowych do sieci gazowej, w celu wyeliminowania niekorzystnych dla środowiska, tradycyjnych pieców węglowych.

Cel operacyjny 2.3. Wysoki poziom zasobu mieszkaniowego, w tym:
Termomodernizacja budynków i likwidacja instalacji azbestowych

Cel operacyjny 2.6. Dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego, w tym:
Systematyczne likwidowanie źródeł emisji zanieczyszczeń - ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną,

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw polegających na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ NR XXV/278/21 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 
Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 R.
Cele Rozwoju Miasta, m.in.:

· Wykształcenie spójnego z sąsiadującymi gminami układu powiązań funkcjonalnoprzestrzennych,
 a w szczególności powiązań komunikacyjnych, sieci infrastruktury technicznej i usługowej; 
· Zachowanie, ochrona i rewaloryzacja przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów miasta z wykorzystaniem ich dla celów rekreacji i wypoczynku.
Kierunki rozwoju
Gazownictwo - przewiduje się stworzenie systemu zaopatrzenia w gaz ziemny wysokometanowy opierającego się na: budowie tranzytowej sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia DN 200 i DN 100 (w ramach krajowego systemu gazowniczego) relacji Błonie - Sochaczew - Gostynin i co najmniej trzech stacji redukcyjnych I stopnia w samym mieście lub w najbliższym sąsiedztwie (preferowane lokalizacje stacji redukcyjnych: na przedłużeniu ul. Olimpijskiej w gminie Sochaczew, na przedłużeniu ul. Kościńskiego w gminie Nowa Sucha i w dzielnicy Chodaków na terenie byłego ,,Chemitexu”); budowie sieci rozdzielczej średniego ciśnienia przy zakładanych standardach: pokrycie potrzeb bytowo - gospodarczych - 80 %, pokrycie potrzeb technologicznych (odbiorców produkcyjno-usługowych) - 100 %, zaopatrywanie odbiorców siecią średniego ciśnienia poprzez reduktory domowe; rezerwacji terenów pod strefy ochronne związane z gazociągiem wysokiego ciśnienia i stacjami redukcyjnymi (wg potrzeb); budowie zaplecza techniczno-administracyjnego obsługującego odbiorców gazu przy ul. Warszawskiej. 

Rozwój systemu elektroenergetycznego przewiduje: modernizację istniejących tranzytowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia tj. 220 kV i 110 kV (bez budowy nowych) z ukierunkowaniem tej modernizacji na zwiększenie możliwości przesyłowych linii, poprawę bezpieczeństwa ich pracy i zmniejszenie oddziaływania na środowisko, przy czym w pierwszej kolejności modernizowana będzie linia 110 kV Sochaczew - Żyrardów; adaptację i w miarę potrzeb modernizacje istniejącego systemu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego; budowę w miarę potrzeb nowych sieci średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV, przy czym w strefie centralnej (obejmującej prawobrzeżny Sochaczew aż po projektowaną ulicę zbiorczą ,,Północ - Południe”, od ul. Okrzei na południu po ul. Trojanowską na północy) będą to przeważnie linie kablowe i stacje budynkowe, a na pozostałych terenach przeważnie linie napowietrzne i stacje transformatorowe słupowe; rezerwację terenów pod strefy ochronne istniejących linii wysokich napięć i uwzględnianie tzw. ,,obostrzeń” w tych strefach.
System zaopatrzenia w energię cieplną opiera się na: adaptacji i ewentualnie modernizacji istniejących kotłowni komunalnych i zakładowych i związanych z nimi zorganizowanych systemów zaopatrzenia ludności w ciepło; dostosowaniu istniejących zasobów mieszkaniowych wielorodzinnych do wymogów nowej normy cieplnej i promowaniu wszelkich innych przedsięwzięć energooszczędnych; wykorzystywaniu na potrzeby komunalne zakładowych źródeł ciepła w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych; stopniowym odchodzeniu od węgla jako czynnika grzewczego na rzecz oleju opałowego i gazu propan - butan, a docelowo gazu ziemnego wysokometanowego; propagowaniu odnawialnych źródeł ciepła, a szczególnie pomp ciepła, baterii słonecznych, elektrowni wiatrowych i kotłowni opalanych biopaliwami.

Miasto Sochaczew, chcąc realizować cele określone w powyższych dokumentach strategicznych, powinno kłaść nacisk na ogólnie pojęty zrównoważony rozwój energetyczny. W niniejszym dokumencie, określono dwa scenariusze zapotrzebowania energetycznego dla miasta:
· pierwszy - „optymistyczny”, zakłada wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizację wszelkich działań termomodernizacyjnych i innych, mających na celu zrównoważony rozwój energetyczny,
· drugi - „zaniechania”, zakłada podobny rozwój poszczególnych sektorów w mieście, jednak bez znaczących zmian w kierunku odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej. 
Wybór pierwszego scenariusza umożliwi miastu pełną realizację założeń i celów określonych w powyższych dokumentach.
2 Metodologia

Niezbędnym elementem opracowania aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło (…), było dokładne przeanalizowanie obecnej sytuacji w mieście Sochaczew w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe z włączeniem instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii. Analiza objęła wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie miasta, tj. wytwarzanie, przysyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią elektryczną oraz gazem. Następnie przeanalizowano wszelkie potencjalne zasoby energii odnawialnej możliwe do wykorzystania oraz ewentualne ograniczenia. Analizie poddano również polityki wspólnotowe, krajowe oraz strategiczne dokumenty regionalne wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Dane dotyczące zasobów odnawialnych źródeł energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych i opracowań statystycznych. Obok oszacowania zasobów poszczególnych źródeł energii odnawialnej, określony został stopień ich wykorzystania. 
Określenie potencjału i zapotrzebowania energetycznego miasta oparte zostało o analizę zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz eksploatowanych sieci energetycznych. Dane związane z energetyką zawodową oparto na dostępnych danych statystycznych oraz danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych. Ich analiza pozwoliła na wykonanie charakterystyki i oceny funkcjonowania gospodarki energetycznej w mieście. Określenie stanu obecnego pozwoliło na opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię wykorzystując prognozy demograficzne, dostępne prognozy agencji energetycznych oraz analizy 
i szacunki własne. 

Jednym z elementów Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło (…) jest określenie wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne, sposoby i środki minimalizacji jego negatywnego wpływu oraz opisanie przewidywanego wpływu na środowisko. Przyczyni się to do osiągnięcia celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. takich jak poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozwój ciepłownictwa i kogeneracji. Wśród filarów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. wyróżniony został „Zeroemisyjny system energetyczny”. Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Polega na zmniejszeniu emisyjności sektora energetycznego między innymi poprzez zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej, a także zaangażowanie energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych. Niniejszy dokument wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. 

Wszystkie priorytety niniejszego dokumentu posiadają jeden wspólny mianownik – zrównoważony rozwój energetyki. Dokument systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii i ochrony środowiska.  Do rzetelnego i poprawnego merytorycznie opracowania oprócz doświadczenia i wiedzy ekspertów w zakresie planowania energetycznego i odnawialnych źródeł energii niezbędna była współpraca z Urzędem Miejskim, gminami sąsiadującymi oraz podmiotami gospodarczymi branży energetycznej działającymi na analizowanym terenie.
3 Charakterystyka Miasta Sochaczew

3.1 Dane ogólne
Miasto Sochaczew o powierzchni 26,13 km2 znajduje się w województwie mazowieckim. Jest siedzibą powiatu sochaczewskiego usytuowanego w zachodniej części województwa. Gminami ościennymi są: Gmina Sochaczew, Gmina Brochów oraz Gmina Nowa Sucha.
Teren zabudowy mieszkaniowej to głównie centrum oraz południowa część miasta. Tereny przemysłowe usytuowane są na obszarach zwyczajowo nazywanych dzielnicami Boryszew i Chodaków. Sochaczew leży na Równinie Łowicko-Błońskiej. Przez miasto płynie rzeka Bzura, do której na obszarze Miasta dopływają dwie rzeki: Pisia i Utrata. 
Rysunek 1. Położenie miasta Sochaczew
[image: image3.png]O pocatazenboxplz Odebrane X

< c

& YouTube

Q Sochaczew-MapyGoogle X+

M Gmail

Q Mepy O Wylogui

4 Materialy edukacyj.. 4 OppoReaimePad 1.. (@ Dane diajecnosti

VAR

I Y Restauracje

n & - |

[=m Hotele

Wista
Zapisane
Koszelowka
O
Ostatnie
Gavin
Siubice
Sochaczew 2 Cayzew
Przewaznie stonecznie
22°C
1520 Sanniki
Pacyna
Wymacz  Zapisz  Wpoblzu  WySijna  Udostepni Kiemozia
trase telefon
Zychin
‘i ‘
Fakty w skrocie o
Marianka
Sochaczew - miasto w centralnej Polsce, w
‘Wojewddztwie mazowieckim w powiecie sochaczewskim,
nad rzekami Bzurg, Utrata | Pisia. Do 1954 . siedziba wi
Wiecej
Zduny
Nowe Zduny
Malszyce
Lowicz
Bielany

Hotel Chopin Busin. Dwor Strzyzew Oberza

45% ® 42%® 46 % ¢

squiazdkowy Domaniewice

tyszkonice

Wyswietl wigcej hoteli

|

& google.com/maps/place/Sochaczew/@52.2360354,20.0357062.10.462/data=14m6!3mS!150x471bfdc20f045787:0x4e5f102939e4237118m213d52.229337214d20.238359!162L 20vMDIyOGtuZentry=ttu

R Fototapeta Trdito

() Atrakcje | & Muzea ; @ Transport publiczny | [{ Apteki | s Bankomaty

[ Fototapeta:old, sha. © Wideografic - Eduk.. [ =

v Zatbi

O Wyogyj

/jr‘/’#

Jachvan
Kobyiniki. ez Pom\’echﬁwek
Mata Wies Trebki Nov
e vieiszen
- Mazowiecki
("
Chociszewo
Czerwinisk-
Wykzogrsal . 8 nacwisia Leorcin
oy
Wiste \
61 \
% |
: Kampinoski
Brocnow
Park}
Miodzieszyn Narodowy)

Kampinos

Zeiszons
Rybno.

Kocierzew
Poluaniowy

Paprotnia—
—
Teresin

Pruszkow

Nowa Sucha

[Brwmon] Komorow’

Podkowa

Baranow v
Lesna

Grodzisk
Mazowiecki

Naoarzyn) Lesznowola)
Bolimow

Wolka
Kosowst

ZabiaWola ©
Bolimoviski /W/
Rarkii Radziejonice. +
Krajobrazowy Wrecza /
Mo Puszcza Mz Tarcayn
Mararska

]

SAEY

@oedb ﬁ\\

0.4
T
- K":  mapy £2023 Google

Polska  Warunki Prywatnogé  Przedljopinie 5 kmi— 4





Źródło: Google Maps

Przez Miasto Sochaczew przebiega międzynarodowa trasa Berlin-Moskwa, którą można pokonać zarówno samochodem jak i pociągiem. Sochaczew umiejscowiony jest także przy międzynarodowej magistrali kolejowej E-20 relacji Warszawa-Poznań, a ze stacji dostępne są bezpośrednie połączenia m.in. do Torunia, Lublina, Szczecina, Białegostoku i kilku innych dużych miast. Na terenie Miasta istnieje również kolej wąskotorowa, która od 1984 roku pełni funkcje muzealne, a przejazdy zabytkową ciuchcią na linii Sochaczew-Wilcze Tułowskie stanowią szczególną atrakcję turystyczną. Odległość od Sochaczewa do ważniejszych miast:

Warszawa – 57,41 km, Płock – 55 km, Łódź – 81,53 km, Radom – 121 km, Bydgoszcz – 196,33 km, Częstochowa – 190,71 km, Olsztyn – 188,43 km.
3.2 Dane charakterystyczne


Demografia

Liczba mieszkańców miasta Sochaczew wynosi 33 698, w tym 17 831 kobiet, co stanowi ok. 53% oraz 15 867 mężczyzn co stanowi ok. 47% (wg GUS, BDL, stan na koniec 2022 r.). W porównaniu do 2019 r. liczba mieszkańców zmalała o 2 584. W mieście wskaźnik przyrostu naturalnego od lata jest ujemny, na koniec 2022 r. wyniósł -103. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1 286,7 osób/km2. 
Zmianę liczby mieszkańców w latach 1995-2022 przedstawiono graficznie poniżej.

Wykres 1. Liczba ludności miasta Sochaczew w latach 1995-2022

[image: image4.png]41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000

Teoe
Te0T
0z0T
610C
810C
L10T
910C
ST0T
v10T
€10T
T
T10C
010T
600T
800T
4002
9002
S00T
00T
€00T
200z
T00T
0002
666T
866T
L66T
966T
S66T




Źródło: GUS, BDL 

Liczba mieszkańców miasta ma tendencję spadkową, co jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Najliczniejszą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym (59% ludności), zaś najmniej liczną w wieku przedprodukcyjnym (ok. 16% ludności), co świadczy o starzeniu się społeczeństwa, braku napływu młodych ludzi, a w konsekwencji może prowadzić do lokalnej depopulacji.
Zasoby mieszkaniowe

Na terenie Sochaczewa przeważa zabudowa jednorodzinna lub niska zabudowa wielorodzinna. W mieście znajduje się 14 676 mieszkań, których powierzchnia użytkowa wynosi 987 467 m2 (Dane GUS, BDL, 2021 r.). Liczba mieszkań systematycznie rośnie. Wzrost liczby i powierzchni mieszkań przy spadku liczby ludności, prawdopodobnie wynika z faktu, że ludzie cenią sobie komfort i przestrzeń, dlatego wybierają mieszkania 
o większej powierzchni. Na ten trend ma wpływ również to, że młodzi ludzie coraz szybciej wyprowadzają się z domów rodzinnych i wybierają samodzielne życie. Obecnie przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania to 67,3 m2, powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę to 28,9 m2, a liczba osób na 1 mieszkanie – 2,33 (GUS, stan na koniec 2021 r.). Wartość średniej powierzchni mieszkań oraz średniej powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca stale rośnie, co świadczyć może o podnoszeniu się standardu życia mieszkańców.
Na terenie Sochaczewa znajdują się budynki wielorodzinne zarządzane przez: 
· Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Sochaczewie, 
· Przyszłość. Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnie Mieszkaniową, 
· Semafor. Kolejową Spółdzielnie Mieszkaniową, 
· Lokum. Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową, 
· Wspólnoty Mieszkaniowe np. Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 4, 4a. 
Zgodnie z informacjami Raportu o stanie Miasta Sochaczew z 2021 r. gminny zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) stanowiły 560 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17 821,04 m2, 
w tym 228 lokali wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy.

Lokale znajdują się w 27 budynkach stanowiących w 100% własność gminy, jednym budynku będącym 
w samoistnym posiadaniu, jednym budynku wydzierżawianym od spółdzielni mieszkaniowej oraz po kilka lokali mieszkalnych i użytkowych w 24 budynkach wspólnot mieszkaniowych. W porównaniu do roku 2019 r. gminny zasób mieszkaniowy zmalał o 14 szt. lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej 583,32 m2, w tym 57 lokali wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy. Część budynków w zasobie mieszkaniowym gminy to budynki o bardzo dużym zużyciu technicznym, jednakże z uwagi na wykonywane bieżące remonty 
i modernizacje ich stan techniczny określa się jako średni i dobry. 
Gospodarka

Sochaczew ma ponad 100-letnie tradycje przemysłowe. W mieście działa około czterech tysięcy firm. Większość to firmy jednoosobowe, ale nie brakuje wielkich przedsiębiorstw. Wśród nich są: Boryszew S.A. Oddział Boryszew Erg w Sochaczewie, Dura-Line Poland Sp. z o.o., ENERGOP Sp. z o.o., SARENS POLSKA Sp. 
z o.o., MCPP POLAND Sp. z o. o., SIME POLSKA Sp. z o. o., Zibi S.A., a także firmy działające na terenie centrum logistycznego Park Sochaczew. W najbliższej okolicy swą siedzibę mają m.in. MARS Polska Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o. o., HELIO S.A., MFO S.A. i wiele innych.
W mieście (wg GUS, stan na koniec 2022 r.) zarejestrowanych było 4 747 podmiotów gospodarki narodowej. W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny ok. 96%, a pozostałe 4% to podmioty sektora publicznego. Największą liczbę podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą – ok. 73%. Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi swą działalność w zakresie handlu (sekcja G PKD 2007) – 1 220, w dalszej kolejności budownictwa (sekcja F) – 557, transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) – 531. Zdecydowanie dominują firmy mikro, zatrudniające nie więcej niż 9 osób. Firm takich jest ok. 96,3% wśród wszystkich zarejestrowanych. Firm należących do sektora małych (zatrudnienie od 10 do 49 osób) jest ok. 2,8%, średnich (zatrudnienie od 50 do 250 osób) ok. 0,8%, dużych (zatrudnienie powyżej 250 osób) – 0,1%.
Klimat
Miasto Sochaczew leży w strefie przejściowej pomiędzy klimatem morskim Europy Zachodniej, 
a kontynentalnym Europy Wschodniej. Należy do dzielnicy klimatycznej zwanej dzielnicą klimatu Wielkich Dolin. Na terenie Sochaczewa: 

· opady średnio wynoszą 550 mm na rok, 

· najwyższe opady notuje się w czerwcu i lipcu (75-80 mm), natomiast najmniejsze w lutym i marcu (średni opad miesięczny 27-28 mm), 

· okres zimowy, ze stałą pokrywą śnieżną trwa od 50 do 60 dni w roku,

· średnia roczna temperatura to 7,5 – 8°C (najniższe temperatury notuje się w styczniu: -3,5 – 4°C, najwyższe zaś występują w lipcu – średnio 17,5 -18°C), 

· w porównaniu z innymi regionami odnotowuje się tutaj stosunkowo największą liczbę dni bardzo ciepłych i pochmurnych (średnio jest to 63 w roku), 
· na tym obszarze liczne są dni o pogodzie bardzo ciepłej, słonecznej bez opadów (ok 59 w roku), 
· wśród nich często pojawiają się te z pogodą bardzo ciepłą i jednocześnie pochmurną bez opadu (typ pogody 310) - ponad 41 dni w roku. 

Charakterystycznym zjawiskiem dla tego obszaru jest częste występowanie dni pogodnych o małym zachmurzeniu. Jednakże biorąc pod uwagę zachodzące ocieplenie klimatu w ostatnich latach, to zjawisko jest bardziej nasilone. Na terenie całej Polski wzrasta średnia temperatura powietrza, zwiększa się ilość dni ciepłych, słonecznych oraz z małą ilością opadów. Niestety w dłużej perspektywie może to się przekładać na negatywne zjawisko występowania suszy.
Warunki klimatyczne miasta scharakteryzowano pod kątem ich wpływu na zużycie energii, a zwłaszcza ciepła. Obecnie dla potrzeb obliczeń energetycznych w budownictwie, które mogą być wykorzystane w obliczeniach charakterystyk energetycznych budynków/lokali mieszkalnych i sporządzania świadectw energetycznych budynków/lokali mieszkalnych, w audycie energetycznym oraz w pracach projektowych i symulacjach energetycznych budynków/lokali mieszkalnych wykonywanych zawodowo lub w pracach naukowo-badawczych wykorzystuje się dane udostępnione na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Są to „Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków”. Zgodnie z normą PN-82-B-02403 pt. „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, miasto Sochaczew leży w III strefie klimatycznej (rysunek poniżej).

[image: image24.png]24| =0 -
5l e D-

(£ 000. PN EN 15O 13790 2000 Ener..

(CIRE pl - energetyka, ynek ener.. | ©) Wyniki Szukania w Grafice Goog.. x

Firefox™>> |+ Liczba stopniodni grzania dia d..
fcalbiw=13068ih=637tbm=ischprmd=imynsatbnid=KpveiBQ_FCI1AN 77 + X | [$]- strefy kimatycane pisk

2= Lusterko Em.

€)@ wgoogle plimyresti=plclien=icfor-aihs=Alnise=Xrs=org o
Google Grafika

elektroinfo pl

- Taki sam rozmiar

STREFAV Rozmiar: 507 x 476
Ty JPG

Ten obraz moze by¢ chroniony prawarmi
autorskimi

STREFAII

pe

Przesylanie danych z www.elektro.info.pl..

x Znajds: zapotrzebowa 4 Rozrsniaj wielkosc lter
PL © il




Rysunek 2. Strefy klimatyczne Polski.
[image: image25.png]/N
O\
g /\ BIAKIVS‘I"?K
) ¢

o OMwory z okreslong temperaturg
na 2000m

temperatura  [oC]

O

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90





Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Jakość powietrza w mieście
Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył 
w tym B(a)P, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. 

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. 

Miasto Sochaczew znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa mazowiecka. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim za rok 2022, teren miasta klasyfikuje do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok, O3/8 godz. 
Rysunek 3. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w strefie mazowieckie
[image: image5.png]© (@ pocztazenboxpl : Odebrane X \ M Odebrane (2 887) - joannarudny’ X \ @ Farben Lehre feat. Gutek - A+ 41 X \ © Roczna ocena jakosci powietrza .« X @ Roczna ocena jako_ci powietrza . X 4 v = o X

C  ® Plik | C/Users/ecovi/Downloads/Roczna%200cena%20jako_ci%20powietrza%20wd%20wojewddztwie%20mazowieckim.%20Raport%20wojewédzki%202a%20rok9%202022.pdf Ba %

Roczna ocena jako_ci powietrza w wojew6dztwie mazowieckim. Raport wojewédzk... 128 /134

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

a
Aee S
it o

el
S B, o w
ik

obszary przekroczeri

3 granice stref
| granice powiatow
granice gmin

a) strefa mazowiecka





Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Rysunek 4. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu w województwie mazowieckim 
w 2022 roku pod kątem ochrony zdrowia ludzi
[image: image6.png]© (@ pocztazenboxpl : Odebrane X | M Odebrane (2 887) - joannarudny X \ @ CZADOMAN - Szmaragdy il 41 X \ © Roczna ocena jakosci powietrza . X

C O Pik]| ¢

Roczna ocena jako_ci powietrza w wojewédztwie mazowieckim. Raport wojewddzk...

obszary przekroczei

[ granice stref
| granice powiatow
granice gmin

Rysunek 4. Zasieg podobszaréw przekroczer poziomu celu dhugoterminowego ozonu w wojewddztwie
mazowieckim w 2022 roku pod katem ochrony zdrowia ludzi [Zrddio: GIOS]





Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022
4 Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – stan obecny i kierunki rozwoju

4.1 Zaopatrzenie w ciepło

Potrzeby cieplne na terenie miasta Sochaczew pokrywane są ze źródeł energetyki komunalnej, które zasilają odbiorców za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych lub bezpośrednio, czynnikiem wodnym lub parowym. 
Na terenie Miasta zlokalizowane są: 
· źródła systemowe, 
· kotłownie lokalne, 
· źródła lokalne. 
Ciepło sieciowe - stan obecny
Na terenie Miasta Sochaczew istnieją dwa podmioty zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła. Jest to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 600-lecia 90 w Sochaczewie, które w 100% stanowi własność Miasta Sochaczew oraz Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9A w Mszczonowie, w której Miasto ma 6,34% udziałów. Przedmiotem działalności obu spółek jest działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła, przesyle i dystrybucji ciepła oraz na obrocie ciepłem. 
Spółki działają na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Są to koncesje:

· nr WCC/2851/341/W/OŁO/2018/BG na wytwarzanie ciepła na okres od 16 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2029 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

· nr OCC/376/341/W/OŁO/2018/BG na obrót ciepłem na okres od 21 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2029 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

· nr PCC/1255/341/W/OŁO/2018/BG na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 16 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2029 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
· nr PCC/728/113/W/3/98/MJ na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 10 grudnia 1998 r. do 31 grudnia 2025 r. - „GEOTERMIA MAZOWIECKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie ul. Spółdzielcza 9A, 96-320 Mszczonów,

· nr WCC/699/113/W/3/98/MJ na wytwarzanie ciepła na okres od 10 grudnia 1998 r. do 31 grudnia 2025 r. - „GEOTERMIA MAZOWIECKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mszczonowie ul. Spółdzielcza 9A, 96-320 Mszczonów.

Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Sochaczew (w skrócie PEC)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie Sochaczewa eksploatuje kotłownie o sumarycznej mocy 28,760 MW w 5 poniższych lokalizacjach:
· Żeromskiego 23,

· 1-go Maja 3, 
· Reymonta 36, 
· Żwirki i Wigury 24,
· Al. 600-lecia 25. 
PEC Sochaczew Sp. z o.o. eksploatuje sieci ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej, w których nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych 90/70oC (niskoparametrowa) i 115/70oC (średnioparametrowa). Na koniec 2022 r. do sieci ciepłowniczej podłączonych było 215 budynków. 
W budynkach przyłączonych do sieci zasilanych z ciepłowni 1 Maja 3, Reymonta 36, Żwirki i Wigury 24 i Al. 600-lecia 25 znajdują się indywidualne węzły cieplne wyposażone w automatykę pogodową. Całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi 15,917 km (wzrost o ok. 1 km w stosunku do 2019 r.).
Tabela 1. Charakterystyka kotłowni PEC Sochaczew Sp. z o.o.
	Lp.
	Adres
	Typ kotła
	Moc kotła [MW]
	Moc kotłowni [MW]

	1
	Żeromskiego 23
	Turbomat RN
	4,1
	9,77

	
	
	Turbomat RN
	4,1
	

	
	
	Turbomat RN
	1,57
	

	2
	1-go Maja 3
	Turbomat RN
	2,9
	5,985

	
	
	Turbomat RN
	2,3
	

	
	
	Turbomat RN
	0,785
	

	3
	Reymonta 36
	Vitomax HW
	1,31
	3,405

	
	
	Vitomax HW
	1,31
	

	
	
	Vitomax HW
	0,785
	

	4
	Żwirki i Wigury 24
	Vitomax HW
	2,09
	3,66

	
	
	Vitomax HW
	1,57
	

	5
	Al. 600-lecia 25
	LOOS UT-H
	1,98
	5,94

	
	
	LOOS UT-H
	1,98
	

	
	
	LOOS UT-H
	1,98
	

	SUMA
	28,760 [MW]


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
W porównaniu do roku 2019 sumaryczna moc kotłowni zwiększyła się o 2,355 MW. Kotłownia przy ul. Żeromskiego została doposażona w jeden kocioł o mocy 1,57 MW, a kotłownia przy ul. 1-go Maja 3 w jeden kocioł o mocy 0,785 MW.
Szczegółowa charakterystyka kotłowni należących do PEC Sochaczew Sp. z o.o. została przedstawiona poniżej: 

· kotłownia zlokalizowana przy Al. 600-lecia 25 o mocy zainstalowanej 5,940 MW wyposażona w trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia ta wytwarza ciepło na cele c.o. i c.w.u. Jej charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· parametry pracy 115/70°C, parametry jakościowe zmieniają się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa w ograniczonym zakresie ze względu na c.w.u.), 

· dwa kotły wodne LOOS, rok budowy 2002 o mocy 3x1,98 MW i sprawności 93%, temperatura dopuszczalna 165(C, ciśnienie dopuszczalne 1,0 MPa, kotły zabezpieczone sprężynowym zaworami bezpieczeństwa – ciśnienie otwarcia 0,9 MPa, regulacja temperatury kotłów poprzez sterowniki kotłowe, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem górnej granicy temperatury, zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody, 

· 2 sztuki Ekonomizerów SECESPOL − pompy sieciowe Grundfoss LP 100-160/168 wyposażone w zewnętrzną przetwornicę częstotliwości – 2 szt., 

· pompa letnia BIRAL,

· pompy uzupełniająco-stabilizujące Grundfoss CR3-13 – 2 szt., 

· stacja uzdatniania wody EPURO, 

· kominy stalowe dwupłaszczowe h= 20 m, 

· palniki Weishaupt modulowane RGL 40/2-A,

· stan techniczny kotłowni – dobry.
· kotłownia zlokalizowana przy ul. Żeromskiego 23, o mocy zainstalowanej 9,77 MW wyposażona 
w trzy kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia ta wytwarza ciepło na cele c.o. Jej charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 
· parametry pracy 90/70°C, parametry jakościowe zmieniają się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa), 

· regulacja pogodowa odbywa się poprzez zawór trójdrogowy, 

· kotłownia wyposażona w trzy kotły wodne Viessmann Turbomat RN, rok budowy 2002, 4,1 MW o sprawności 93%, temperatura dopuszczalna 100°C, ciśnienie dopuszczalne 1,0 MPa, kotły zabezpieczone sprężynowym zaworami bezpieczeństwa,
· ciśnienie otwarcia 0,55 MPa, regulatory kotłowe – Dekamatik M1 i M2, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem górnej granicy temperatury, zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody, 

· 2 szt. ekonomizer SECESPOL, 

· pompy sieciowe Grundfoss LP 100-200/191 wyposażone w zewnętrzną przetwornicę częstotliwości – 3 szt., 

· pompy uzupełniająco-stabilizujące Grundfoss CR4-80 – 2 szt., 

· stacja uzdatniania wody EPURO, 

· kominy stalowe dwupłaszczowe h= 22,25 m, 

· palniki Weishaupt modulowane RGL 60/2-A i RGL 30/2-A,
· stan techniczny kotłowni – dobry.

· kotłownia zlokalizowana przy ul. Reymonta 36, o mocy zainstalowanej 3,405 MW wyposażona w trzy kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia ta wytwarza ciepło na cele c.o. i c.w.u. Jej charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· parametry pracy 115/70°C, parametry jakościowe zmieniają się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa w ograniczonym zakresie ze względu na c.w.u.), 
· trzy kotły wodne Viessmann Vitomax, rok budowy 2001, o mocy 2x1,31 MW i 1x 0,785 MW 
i sprawności 93%, temperatura dopuszczalna 145(C, ciśnienie dopuszczalne 0,65 MPa, kotły zabezpieczone sprężynowymi zaworami bezpieczeństwa – ciśnienie otwarcia 0,6 MPa, regulacja temperatury kotłów poprzez termostaty kotłowe, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem górnej granicy temperatury, zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody,
· Ekonomizery ROSINK APPARAT 33 kW i 66 kW 
· pompy sieciowe Grundfoss LP 80-160/149 wyposażone w zewnętrzną przetwornicę częstotliwości – 3 szt., 
· pompa letnia BIRAL, 
· pompy uzupełniająco-stabilizujące Grundfoss CR1-5 – 2 szt., 
· stacja uzdatniania wody EPURO, 
· kominy stalowe dwupłaszczowe h= 21 m, 
· palniki Weishaupt trzystopniowe GL 7/1-D – 1 szt., GL 8/0-D – 2 szt.,
· stan techniczny kotłowni – dobry.

· kotłownia zlokalizowana przy ul. 1-go Maja 3, o mocy 5,985 MW wyposażona w trzy kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia ta wytwarza ciepło na cele c.o. i c.w.u. Jej charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· parametry jakościowe zmieniają się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa w ograniczonym zakresie ze względu na c.w.u.), 

· trzy kotły wodne Viessmann Turbomat RN, o mocy 2,3 MW, 2,9 MW i 0,785 MW sprawności 93%, temperatura dopuszczalna 100(C, ciśnienie dopuszczalne 0,6 MPa, kotły zabezpieczone sprężynowymi zaworami bezpieczeństwa – ciśnienie otwarcia 0,55 MPa, regulatory kotłowe – Dekamatik M1 i M2, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem górnej granicy temperatury, zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody, 

· 2 x Ekonomizer SECESPOL,

· pompy sieciowe Grundfoss LP 100-125/137 wyposażone w zewnętrzną przetwornicę  częstotliwości – 3 szt., 

· pompa letnia BIRAL, 

· zespół uzupełniająco-stabilizujący Reflex Q=70m3/h, 

· stacja uzdatniania wody EPURO, 

· kominy stalowe dwupłaszczowe h= 18,2 m, 

· palniki Weishaupt modulowane RGL 40/2-A, RGL 50/1-B i GL7/1-D, 
· stan techniczny kotłowni – dobry.

· kotłownia zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 24, o mocy 3,660 MW wyposażona w dwa kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym. Kotłownia ta wytwarza ciepło na cele c.o. i c.w.u. Jej charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· parametry pracy 115/70°C, parametry jakościowe zmieniają się w funkcji temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa w ograniczonym zakresie ze względu na c.w.u.), 

· trzy kotły wodne Viessmann Vitomax, rok budowy 2001, o mocy 1,96 MW i 1,57 MW 
i sprawności 93%, temperatura dopuszczalna 145°C, ciśnienie dopuszczalne 0,65 MPa, kotły zabezpieczone sprężynowymi zaworami bezpieczeństwa – ciśnienie otwarcia 0,6 MPa, regulacja temperatury kotłów poprzez termostaty kotłowe, zabezpieczenie STB przed przekroczeniem górnej granicy temperatury, zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody,
· Ekonomizer SECESPOL,

· pompy sieciowe Grundfoss LP 100-160/152 wyposażone w zewnętrzną przetwornicę częstotliwości – 2 szt., 
· pompa letnia WILO, 
· pompy uzupełniająco-stabilizujące Grundfoss CR25-30 – 2 szt.,
· stacja uzdatniania wody EPURO, 
· kominy stalowe dwupłaszczowe h= 19 m, 
· palniki Weishaupt trzystopniowe GL 40/2-A i GL 8/1-D,
· stan techniczny kotłowni – dobry.

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj oraz liczbę odbiorców, do których ciepło dostarcza Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Tabela 2. Liczba odbiorców PEC z podziałem na grupy w latach 2020-2022
	Odbiorcy
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia przy ul. Żeromskiego 23

	Spółdzielnie mieszkaniowe
	14
	14
	14

	Wspólnoty mieszkaniowe
	17
	17
	18

	Indywidualni odbiorcy
	3
	3
	3

	Budynki użyteczności publicznej
	2
	2
	2

	Handel/usługi
	12
	12
	12

	Przemysł, produkcja
	0
	0
	0

	Łącznie
	48
	48
	49

	Kotłownia przy ul. 1-go Maja 3

	Spółdzielnie mieszkaniowe
	19
	19
	19

	Wspólnoty mieszkaniowe
	12
	12
	12

	indywidualni odbiorcy
	0
	0
	1

	Budynki użyteczności publicznej
	9
	9
	9

	Handel/usługi
	4
	4
	4

	Przemysł, produkcja
	0
	0
	0

	Łącznie
	44
	44
	45

	Kotłownia przy ul. Reymonta 36

	Spółdzielnie mieszkaniowe
	5
	5
	5

	Wspólnoty mieszkaniowe
	3
	3
	3

	indywidualni odbiorcy
	0
	0
	0

	Budynki użyteczności publicznej
	0
	0
	0

	Handel/usługi
	6
	6
	6

	Przemysł, produkcja
	0
	0
	0

	Łącznie
	14
	14
	14

	Kotłownia przy ul. Żwirki i Wigury 24

	Spółdzielnie mieszkaniowe
	4
	4
	4

	Wspólnoty mieszkaniowe
	31
	32
	32

	Indywidualni odbiorcy
	0
	0
	0

	Budynki użyteczności publicznej
	3
	3
	3

	Handel/usługi
	1
	1
	1

	Przemysł, produkcja
	0
	0
	0

	Łącznie
	39
	40
	40

	Kotłownia przy AI. 600-lecia 2S

	Spółdzielnie mieszkaniowe
	30
	30
	30

	Wspólnoty mieszkaniowe
	9
	10
	11

	Indywidualni odbiorcy
	0
	0
	0

	Budynki użyteczności publicznej
	0
	0
	0

	Handel/usługi
	27
	26
	26

	Przemysł, produkcja
	0
	0
	0

	Łącznie
	66
	66
	67

	suma
	211
	212
	215


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.

W zasobach Przedsiębiorstwa znajdują się również obecnie nieeksploatowane kotłownie tj.: kotłownia przy ul. 1- go Maja 9C o mocy 2,8 MW, kotłownia przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 o mocy 3,48 MW, które mogą być uruchomione wraz z rozbudową nowych osiedli mieszkaniowych.

Charakterystyka sieci ciepłowniczych PEC Sochaczew Sp. z o.o. przedstawia się następująco:
· Sieć zasilana z własnego źródła ciepła przy AL. 600-lecia 25, w której nośnikiem ciepła jest woda 
o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· sieć ciepłownicza preizolowana o długości 4 248 mb, 

· węzły cieplne - wymiennikowe na c.o. oraz c.w.u., układ c.o. z regulacją pogodową po stronie odbiorcy ciepła, układ c.w.u. bez zasobnika,

· stan techniczny – dobry.

· Sieć zasilana z własnego źródła ciepła przy ul. Żeromskiego 23, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 90/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 
· sieć ciepłownicza preizolowana o długości 2 830 mb, 
· węzły cieplne – bezpośrednie przyłącze instalacji c.o. do sieci cieplnej,

· stan techniczny – dobry.

· Sieć zasilana z własnego źródła ciepła przy ul. Reymonta 36, w której nośnikiem ciepła jest woda 
o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· sieć ciepłownicza preizolowana o długości 852 mb, 

· węzły cieplne - wymiennikowe na c.o. oraz c.w.u., układ c.o. z regulacją pogodową po stronie odbiorcy ciepła, układ c.w.u. bez zasobnika,

· stan techniczny sieci - dobry. 

· Sieć zasilana z własnego źródła ciepła przy ul. 1 Maja 3, w której nośnikiem ciepła jest woda 
o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 95/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· sieć ciepłownicza preizolowana o długości 3 585 mb, 

· węzły cieplne – na c.o. poprzez zawory trójdrogowe, na c.w.u. – wymiennikowe, układ c.o. 
z regulacją pogodową, układ c.w.u. ze stabilizatorami c.w.,

· stan techniczny sieci - dobry. 
· Sieć zasilana z własnego źródła ciepła przy ul. Żwirki i Wigury 24, w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· sieć ciepłownicza preizolowana o długości 2 500 mb, 

· węzły cieplne – wymiennikowe na c.o. oraz c.w.u., układ c.o. z regulacją pogodową po stronie odbiorcy ciepła, układ c.w.u. bez zasobnika,
· stan techniczny sieci - dobry. 

· Sieć zasilana z obcego źródła ciepła (przy ulicy Okrężnej będącego własnością Geotermii Mazowieckiej S.A.), w której nośnikiem ciepła jest woda o parametrach granicznych, odpowiednio dla zasilania i powrotu 115/70°C. Charakterystyka techniczna przedstawia się następująco: 

· sieć ciepłownicza preizolowana o długości około 1 902 mb, 

· węzły cieplne - wymiennikowe na c.o. oraz c.w.u., układ c.o. z regulacją pogodową po stronie odbiorcy ciepła, układ c.w.u. bez zasobnika. 

Wszystkie węzły indywidualne posiadają system zdalnego sterowania i wizualizacji ich pracy (ECL Portal).
Ciepło w budynkach wykorzystywane jest do celów ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także do celów technologicznych. 
Zużycie paliwa gazowego w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o. przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Zużycie paliwa w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.
	Lokalizacja
	Zużycie paliwa [m3]

	
	2020
	2021
	2022

	Żeromskiego 23
	748 445
	857 338
	733 829

	1-go Maja 3
	946 460
	1 108 134
	958 409

	Reymonta 36 
	341 910
	387 398
	345 630

	Żwirki i Wigury 24
	556 718
	652 428
	570 565

	Al. 600-lecia 25
	1 211 378
	1 414 979
	1 362 577

	SUMA
	3 804 911
	4 420 277
	3 971 010


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
Tabela 4. Ilość wyprodukowanego ciepła w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.
	Lokalizacja
	Produkcja [GJ]

	
	2020
	2021
	2022

	Żeromskiego 23
	26 248,9
	30 138,3
	26 307,6

	1-go Maja 3
	33 074,7
	38 648,3
	33 992,3

	Reymonta 36 
	12 163,4
	13 754,3
	12 333,3

	Żwirki i Wigury 24
	19 453,2
	22 787,7
	20 244,4

	Al. 600-lecia 25
	42 266
	49 368,6
	48 144,9

	SUMA
	133 206,2
	154 697,2
	141 022,5


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
Tabela 5. Starty ciepła w kotłowniach PEC Sochaczew Sp. z o.o.

	Lokalizacja
	Starty [GJ]

	
	2020
	2021
	2022

	Żeromskiego 23
	1 350,2
	1 385,0
	1 192,6

	1-go Maja 3
	3 050,3
	4 440,9
	3 484,6

	Reymonta 36 
	620,4
	668,2
	548,0

	Żwirki i Wigury 24
	2 315,2
	2 733,1
	2 444,7

	Al. 600-lecia 25
	4 386,0
	5 174,0
	6 497,9

	SUMA
	11 722,10
	14 401,20
	14 167,80


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
Średnia strat energii cieplnej na przesyle wynosi ok. 10%. Roczna ilość energii dostarczona odbiorcom od 2014 r. waha się w zakresie 118 tys. GJ – 138 tys. GJ.
Tabela 6. Ilość energii cieplnej dostarczonej do odbiorców PEC Sochaczew Sp. z o.o. [GJ].

	Lokalizacja
	Produkcja [GJ]

	
	2020
	2021
	2022

	Żeromskiego 23
	24 504,3
	28 354,0
	24 944,2

	1-go Maja 3
	29 653,9
	33 779,4
	30 123,7

	Reymonta 36 
	11 443,0
	12 970
	11 718,4

	Żwirki i Wigury 24
	16 789,6
	19 602,5
	17 554,5

	Al. 600-lecia 25
	37 255,8
	43 444,3
	41 045,8

	SUMA
	119 646,60
	138 150,20
	125 386,60


Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
Obecna długość sieci ciepłowniczej PEC Sochaczew Sp. z o.o. wynosi 15 km, a jej obecny stan oceniany jest jako dobry. Stan całej infrastruktury ciepłowniczej, również jest w zadowalającym stanie i obecnie nie wymaga modernizacji i remontów. Nie stwierdzono występowania niedoborów ciepła. Maksymalne obciążenia sieci nie przekraczają planowanych, więc istnieje rezerwa, dzięki której można zaopatrzyć w ciepło nowe budynki. 
W 2022 r. w rozliczeniach za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. obowiązywała XV Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Nr DRE.WRC.4210.10.6.2022.341.XV.ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.06.2022 roku.
Podział odbiorców na grupy taryfowe PEC Sochaczew Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

· B031; B051 – odbiorcy eksploatujący własne węzły cieplne, dla których miejscem dostarczania ciepła jest przyłącze do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem odpowiednio 03 i 05; 

· B022; B042; B052; B062 – odbiorcy, dla których miejscem dostarczania ciepła jest indywidualny węzeł cieplny należący do PEC, przyłączony do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem odpowiednio 02; 04; 05; 06;
· D011 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej zakupionego od producenta eksploatujący własne węzły cieplne, dla których miejscem dostarczania ciepła jest przyłącze do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem 01; 

· D012 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej zakupionego od producenta, dla których miejscem dostarczania ciepła jest indywidualny węzeł cieplny należący do PEC, przyłączony do sieci ciepłowniczej oznaczonej numerem 01.
Tabela 7. Taryfa dla ciepła w 2022 r. PEC Sochaczew 

[image: image7.png]B 2022.09.13 Plan rozwoju PECSe X | +

C

Importjuiubione | M Gl €3 YouTube @ Mapy

Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew320M %20PZ/odpowiedzi/PEC/2022_09_13%20Plan%20r0zwoju%20PEC%20Sochaczew_FINALpdf

Y v | VRsy v & | Cytajnaglos -+ @& QD Qe

Od dnia 01.07.2022 roku dla PEC Sochaczew obowigzuje w rozliczeniach za
$wiadczone ustugi w zakresie sprzedazy ciepta XV TARYFA DLA CIEPLA zatwierdzona
Decyzjg Nr RE.WRC.4210.10.6.2022.341.XV.ESz Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z
dnia 14.06.2022 roku.

Tabela 3.10 XV TARYFA DLA CIEPLA w PEC Sochaczew

Rodzaj Cenylub |6 50 [orB031 [GrB0s2 |GrBOSI |GrBOS2 |GrBOS2 |6rDOIL [GrD012
stawki opfat

cenaza

ZomOowiona IO | 175 745,04 187 091,52 | 219 488,76 | 165 281,04 165 281,04 | 169 220,64

1 [cepratemw Cena zgodna z taryfa
2 rok producenta
ratamiesigczna | 14645,42| 1559096| 18290,73| 13773,42| 13773.42| 14101,72
Cena ciepta Cena zgodna z taryfa

2 |Gren en7| 7108 7ue9|  es07|  eso7|  7a6|
Cena nosnika Cena zgodna z taryfa

3 | copta L) 1050 1050 1050 1050 1050  1050| FCENE
Stawka opfat
stalych za ustu stawka optat
przemysiowe producenta plus
[2t/MW]

[z 59141,04| 27803,52| 44772,48| 21851,04| 43852,08| 53959,44|18891,12] 5333496
ratamiesigezna | 492842 231696 3731,04] 182092] 365434 449662| 157426 aasass
Stawika opfat tawka optat
zmiennych za producenta plus
ustugi
:’;Z’J';VS""”E 16,72 936| 1073|  1316| 1330 1800 697 1,33

Zrédio: XV TARYFA DLA CIEPLA zatwierdzona Decyzjq Nr DREWRC.4210.10.6.2022.341.XV.ESz
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 14.06.2022 roku

Dla poréwnania na Rysunku 3.25 przedstawiono poréwnanie cen obecnych z tymi z 2019 roku.

L BOomR e o »lox

+




Źródło: Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa lub energię na lata 2023-2029
Wykres 2. Porównanie cen z XIII (2019 r.) oraz XV (2022 r.) taryfy – PEC Sp. z o.o. Sochaczew 
[image: image8.png]B 2022.09.13 Plan rozwoju PECSe X | +

G O Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr3%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew%20M %20PZ/odpowiedzi/PEC/2022_09_13%20Plan%20r0zwoju%20PEC%20Sochaczew_FINALpdf

Importjuiubione | M Gl €3 YouTube @ Mapy

Yoo Y Rsi v Q| Cymnagios -t @ ulmA®

@ are

Poréwnanie cen z XIIl (2019r.) oraz

XV (2022r.) taryfy
80
70
T 60
Zs0
a0
§ 30
g2
10
4
Gre 02 Gre 031 GrB 042 GrBos1 GrB0s2 GrB062

W Cena ciepta 2019 [21/GJ] M Cena ciepta 2022 [21/GJ]

Rysunek 3.25 Poréwnanie ceny ciepta w zaleznosci od grupy odbiorcow wg obecnej taryfy - XV w
stosunku X1l taryfy

Zrédio: XV TARYFA DLA CIEPEA zatwierdzona Decyzjq Nr DREWRC.4210.10.6.2022.341.XV.ESz
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 14.06.2022 roku oraz Xill Taryfa dla ciepta
zatwierdzona Decyzjq Nr DRE.WRC.4210.15.5.2019.341.XIILARY Prezesa Urzgdu Regulacji
Energetyki z dnia 29.07.2019 roku

3.7. Przychody i koszty przedsigbiorstwa

Spotka w rachunku zyskéw i strat wykazuje na koniec roku obrotowego 2021 wzrost

@

w

Com ot @

+ 1 @omB e o »(ox




Źródło: Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa lub energię na lata 2023-2029
Obecnie obowiązująca taryfa dostępna jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o.: https://pec.sochaczew.pl/taryfa-dla-ciepla.html
Rozkład sieci ciepłowniczych należących do PEC Sochaczew Sp. z o.o. przedstawia na poniższym rysunku.
Rysunek 5. Schemat sieci ciepłowniczej należących do PEC Sochaczew Sp. z o.o.
[image: image9.png]&S g % U H o Ed x + 8 &

%

P

o

9 Mapy

B
g
g
%
g
£
2
H
3
g
$
2
§
8
®
2
5
£
H
g
g
%
E
&
2
3
2
g
g
g
§
g
k]
&
8
@
3
e
H
£
i
2
2

M Gmail €3 YouTube

[0 | & 2020 projektuzalozen Sochacze. X | [ mapa (005)pcf

(¢}
£3 import uibione
=4




Źródło: PEC Sochaczew Sp. z o.o.
Charakterystyka Geotermii Mazowieckiej S.A. 

Geotermia Mazowiecka S.A. wytwarza ciepło w dwóch ciepłowniach zlokalizowanych na terenie Sochaczewa: ciepłownia Trojanów i ciepłownia Chodaków. Wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu
 i dystrybucji oraz wytwarzaniu ciepła. Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak i podmioty gospodarcze, zakłady przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. 
Przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w oparciu o koncesje nadane przez Urząd Regulacji Energetyki:

· Nr WCC/699/113/W/3/98/MJ na wytwarzanie ciepła na okres od 10 grudnia 1998 r. do 31 grudnia 2025 r. - Ciepłownia „Chodaków” zlokalizowana w Sochaczewie przy ul. Wiskozowej 3, o łącznej mocy zainstalowanej 6,8 MWt, wyposażony w 2 kotły wodne o mocy zainstalowanej 2,9 MW każdy, wykorzystujące jako paliwo miał węglowy oraz 2 kotły wodne, o mocy zainstalowanej 0,5 MW każdy, przystosowane do spalania biomasy, kotłownia zlokalizowana w Sochaczewie przy ul. Okrężnej 25a,
o łącznej mocy zainstalowanej 3,5 MWt, wyposażona w 2 kotły wodne, wykorzystujące jako paliwo miał węglowy;

· Nr PCC/728/113/W/3/98/MJ na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 10 grudnia 1998 r. do 31grudnia 2025 r., zlokalizowana na terenie miasta Sochaczew sieć ciepłownicza, w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 90°C i powrotu 70°C.
Kotłownia Chodaków (ul. Wiskozowa 3), o mocy cieplnej 6,8 MW, na którą składa się: 
· Kotłownia węglowa – moc nominalna dwóch kotłów 2 x 2,9 MW, sprawność 80%, opalane miałem węglowym o klasie 21 MJ/kg, 
· Kotłownia na biomasę (zrzyny drewniane, słoma, siano) – moc nominalna dwóch kotłów 2 x 0,5 MW, sprawność ok. 82%. 
Kotłownia Trojanów (ul. Okrężna 25A), o mocy cieplnej 3,5 MW, na którą składa się: 
· Kotłownia węglowa – moc nominalna dwóch kotłów – 1 x 2,5 MW + 1 x 1MW, opalane miałem węglowym o klasie 21 MJ/kg. 
Na terenie Sochaczewa działają dwie kotłownie należące do Geotermii Mazowieckiej S.A. o łącznej mocy 10,3 MW, pracujące na bazie czterech kotłów węglowych i dwóch kotłów na biomasę. Stan techniczny infrastruktury jest oceniany jako dobry w przypadku obydwu zakładów ciepłowniczych.
Spółka stosuje wysokosprawne dwustopniowe układy filtracyjne składające się z odpylaczy osiowych (multicyklony) oraz odpylaczy workowych do oczyszczania spalin. 

Sieci ciepłownicze będące w zarządzaniu Spółki na terenie Miasta Sochaczew są w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym eksploatację i bezawaryjne działanie w perspektywie najbliższych lat. Planowane są systematyczne prace polegające na modernizacji sieci ciepłowniczych w miejscach, gdzie istnieją jeszcze odcinki sieci kanałowej ich wymianę na rury preizolowane, co zapewni jeszcze większość stabilność w przesyle ciepła do odbiorców. Długość sieci ciepłowniczych na koniec 2022 r. wynosiła: Ciepłownia Chodaków – 4 936 m, Trojanów – 1 261 m. Łączna długość sieci należących do Geotermii Mazowieckiej S.A. na terenie miasta to 6 197 m. Sieć ciepłownicza wykonana jest w znacznym stopniu z rur preizolowanych.
W 2022 r. w zużycie paliwa w kotłowni Chodaków wyniosło 1 932,5 Mg, w kotłowni Trojanów – 1 865,7 Mg. Ilość zużytego paliwa w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8. Zużycie paliwa w kotłowniach Chodaków i Trojanów w latach 2019-2022

	Zużycie [Mg/rok]
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia Chodaków 
	1 826
	1 904
	2 090
	1 932,5

	Kotłownia Trojanów 
	1 854
	1 825
	1 989
	1 865,7

	SUMA
	3 680
	3 729
	4 079
	3 798,2


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
Roczna produkcja energii cieplnej w 2022 r. wyniosła 32 848 GJ w kotłowni Chodaków oraz 31 721 GJ 
w kotłowni Trojanów. Ilość rocznej produkcji energii zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Produkcja ciepła w latach 2019-2022 w kotłowniach Geotermii Mazowieckiej S.A. 
	Energia [GJ]
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia Chodaków 
	30 258
	31 618
	36 202
	32 848

	Kotłownia Trojanów 
	31 137
	30 367
	34 395
	31 721

	SUMA
	61 395
	61 985,0
	70 597
	64 569


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
Łączna liczba odbiorców w mieście w 2022 r. wyniosła 57, w tym 51 odbiorców kotłowni Chodaków i 6 odbiorców kotłowni Trojanów. Liczbę odbiorców w podziale na grupy w latach 2019-2022 zestawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 10. Liczba odbiorców ciepła w latach 2019-2022 z kotłowni Geotermii Mazowieckiej S.A.
	Odbiorcy
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia Chodaków 

	 Przemysł
	-
	0
	0
	0

	Gospodarstwa domowe
	-
	34
	34
	34

	Użyteczność publiczna
	-
	9
	9
	9

	Handel/usługi
	-
	8
	7
	8

	łącznie
	51
	51
	50
	51

	Kotłownia Trojanów 

	 Przemysł
	-
	1
	1
	1

	Gospodarstwa domowe
	-
	1
	1
	1

	Użyteczność publiczna
	-
	4
	3
	3

	Handel/usługi
	-
	1
	1
	1

	łącznie
	7
	7
	6
	6

	SUMA
	58
	58
	56
	57


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
Łączna moc zamówiona w 2022 r. wyniosła 6 388,41 kW, w tym dla przemysłu – 2 065,6 kW, gospodarstw domowych – 2 407,84 kW, użyteczności publicznej – 1 549,97 kW, handlu/usług - 365 kW.
Tabela 11. Zapotrzebowanie na moc cieplną u odbiorców końcowych w latach 2019-2022
	Odbiorcy
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia Chodaków 

	Przemysł
	-
	0
	0
	0

	Gospodarstwa domowe
	-
	2 363,7
	2 366,84
	2 366,84

	Użyteczność publiczna
	-
	1 341,74
	1 341,74
	1 341,74

	Handel/usługi
	-
	386,28
	328
	355

	łącznie
	4 097,72
	4 091,72
	4 036,58
	4 063,58

	Kotłownia Trojanów 

	 Przemysł
	-
	2 172,6
	2 140,6
	2 065,6

	Gospodarstwa domowe
	-
	41
	41
	41

	Użyteczność publiczna
	-
	208,23
	208,23
	208,23

	Handel/usługi
	-
	10
	10
	10

	łącznie
	2 428,83
	2 431,83
	2 399,83
	2 324,83

	SUMA
	6 526,55
	6 523,55
	6 436,41
	6 388,41


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
W 2022 r. dostarczono odbiorcom Geotermii Mazowieckiej S.A. 57 973 GJ energii cieplnej. W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące ilości dostarczonej energii cieplnej z lat 2019-2022.
Tabela 12. Ilość energii cieplnej dostarczona odbiorcom w latach 2019-2022 w kotłowniach Geotermii Mazowieckiej S.A. 
	Energia [GJ]
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kotłownia Chodaków 
	27 600,61
	28 075
	32 245,77
	28 788

	Kotłownia Trojanów 
	28 397,00
	28 480
	32 073
	29 185

	SUMA
	55 997,61
	56 555
	64 318,77
	57 973


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
Charakterystyka grupy odbiorców: 

· Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zasilanej 
z Ciepłowni „Chodaków” przy ul. Wiskozowej 3 w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym 
i biomasą – grupa S1,
·  Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci ciepłowniczej, zasilanej z kotłowni przy ul Okrężnej 25A w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym – Grupa S2.
Tabela 13. Taryfy dla odbiorców ciepła Geotermii Mazowieckiej S.A. obowiązujące w 2019 r. i w 2022 r.
	L.p.
	Rodzaj ceny lub stawki opłat (ceny bez VAT)
	Jedn. miary
	Wysokość ceny lub stawki opłat

2019 r.
	Wysokość ceny lub stawki opłat

2022 r.

	GRUPA S1

	1.
	Cena za zamówioną moc cieplną za rok 
Rata za miesiąc 
	zł/MW

zł/MW
	128 617,44

10 718,12
	137 018,92

11 418,24

	2.
	Cena ciepła 
	zł/GJ
	36,66
	38,52

	3.
	Cena nośnika ciepła
	zł/m3
	12,38
	15,88

	4a.
	Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za rok 
Rata za miesiąc 
	zł/MW

zł/MW
	33 465,69

2 788,81
	33 413,38

2 784,45

	4b.
	Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe za rok 
	zł/GJ
	10,66
	11,53

	GRUPA S2

	1.
	Cena za zamówioną moc cieplną za rok 

Rata za miesiąc 
	zł/MW

zł/MW
	192 636,29
16 053,02
	202 741,61
16 895,13

	2.
	Cena ciepła 
	zł/GJ
	37,14
	39,01

	3.
	Cena nośnika ciepła
	zł/m3
	12,50
	15,98

	4a.
	Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za rok 
Rata za miesiąc 
	zł/MW

zł/MW
	39 552,83
3 296,07
	41 815,58

3 484,63

	4b.
	Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe 
	zł/GJ
	8,28
	8,71


Źródło: Geotermia Mazowiecka S.A.
Obowiązująca taryfa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://geotermia.com.pl/taryfa-dla-ciepla/
Geotermia Mazowiecka S.A. posiada rezerwy w razie ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Zarówno w kotłowni Chodaków jak i Trojanów występują rezerwy mocy cieplnej w stosunku do mocy zamówionej u odbiorców końcowych. Według stanu na rok 2022 sytuacja wygląda następująco: 

· Zapotrzebowanie na moc kotłowni Chodaków to 4 063,58 kW, natomiast moc zainstalowana wynosi 5 800 kW, więc występuje rezerwa w wysokości 1 735,42 kW. 

· Zapotrzebowanie na moc kotłowni Trojanów 2 324,83 kW, moc zainstalowana wynosi 3 500 kW, więc zapas mocy to 1 175,17 kW. 
Ciepło sieciowe – podsumowanie
W mieście na koniec 2022 r.:
· Łączna długość sieci ciepłowniczych - 22,114 km,
· Łączne zużycie energii cieplnej - 183 359,6 GJ,
· Łączna liczba odbiorców - 272 szt.,
· Łączna moc źródeł ciepła - 39,06 MW,
· Łączna moc rezerwowa źródeł ciepła - 10,18 MW
.
Kierunki rozwoju

Geotermia Mazowiecka S.A. planuje dekarbonizację kotłowni węglowej w Chodakowie z zastosowaniem układu kogeneracyjnego bądź odnawialnych źródeł energii, np. płytkiej geotermii wspomaganych gazem.
W Sochaczewie planuje się zrealizowanie inwestycji pn. „Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie” polegającej na wybudowaniu ciepłowni geotermalnej wyposażonej w pompy ciepła, wykonaniu drugiego odwiertu geotermalnego do współpracy z istniejącym odwiertem oraz budowie nowych odcinków sieci ciepłowniczych i modernizacji węzłów ciepłowniczych.

„Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa lub energię na lata 2023-2029”:
Przewiduje się budowę ciepłowni geotermalnej o mocy cieplnej 5 MWt zasilającej kilka miejskich systemów ciepłowniczych. 

W ramach inwestycji przewidziano wykorzystanie istniejącego odwiertu Sochaczew GT- 1 jako odwiertu produkcyjnego i budowę nowego odwiertu GT-2 jako zatłaczającego. 
W latach 2023 – 2029 przewidziano inwestycje:

· Budowa ciepłowni kontenerowej o mocy 2x600-700 kW lub modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej na terenie MOSiR,
· Modernizacja i uruchomienie ciepłowni przy ul. 1 Maja 9C i ul. Konstytucji 3 Maja 9 (dostosowanie do paliwa gazowego),
· Budowa ekonomizera do kotła nr 2 w ciepłowni przy al. 600-lecia 25,

· Budowa ekonomizerów w ciepłowni przy ul. 1-go Maja 9c.
· Budowa sieci cieplnych - na potrzeby przesyłu mocy z ciepłowni geotermalnej zaplanowano przebudowę sieci ciepłowniczej na pięciu odcinkach (między punktami A do G). W tym celu przewiduje się budowę sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych. Na odcinku A-B zaplanowano wykonanie połączenie od ciepłowni geotermalnej do istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN250, (punkt A – podłączenie ciepłowni geotermalnej, punkt B – włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x DN200). Nowopowstały odcinek będzie wynosić około 100m przy średnicy sieci 2x Dn350. Odcinek B-C przesył ciepła będzie wykonany 
z wykorzystaniem istniejącej sieci ciepłowniczej 2x DN200 oraz dodatkowo ułożony zostanie rurociąg preizolowany 1xDN350. Istniejąca sieć ciepłownicza jest własnością firmy Geotermia Mazowiecka S.A. Wykorzystanie rurociągu do przesyłu ciepła zostanie wykonane na podstawie stosunku zobowiązaniowego (np. umowa dzierżawy). Punkt B – miejsce włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej, punkt C – studnia rozdzielcza, na potrzeby wykonania włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle budynków wielorodzinnych i usługowych. Długość sieci około 800m, średnica sieci 1x Dn350, dodatkowo istniejący rurociąg 2xDn200. Na poniższym rysunku przedstawiono wstępny schemat przebiegu odcinków A-B oraz B-C.
Rysunek 6. Schemat przebudowy sieci ciepłowniczej A-C.
[image: image10.png]EJ D) 2022.09.13 Plan rozwoju PECSe X | 4 - 8 x
C @ Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr3%20Stariczuk%20Ecovidi/L ord%20Vader/Sochaczew%20M.%20PZ /odpowiedzi/PEC/2022_09_13%20PIan%20rozwoju%20PEC%20Sochaczew_FINALpdf [CUE S m v B3 B g - @
£ Importuj ulubione | M Gmal €8 YouTube @ Mapy a
=1 |V Rm v Q| Commgis -+ @n]ma® Qe B Ble e g
«‘?KAPE o
o
Fy
-]
&
w
+
]
Rysunek 5.1 Schemat przebudowy sieci cieplowniczej A-C E
&

PP





Źródło: Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa lub energię na lata 2023-2029
Odcinek C-D - punkt C – studnia rozdzielcza, punkt D – studnia rozdzielcza na potrzeby wykonania włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle budynków wielorodzinnych
i usługowych. Długość sieci około 600m, średnica sieci 2x Dn300.

Odcinek D-E - punkt D – studnia rozdzielcza, punkt E – miejsce wejścia sieci ciepłowniczej do istniejącej kotłowni osiedlowej przy Al. 600-lecia 25. W kotłowni zostanie wykonany rozdział przesyłu ciepła do budynków wielorodzinnych i usługowych, jak również zostanie wykonany przesył ciepła do kotłowni przy ul. Żeromskiego 23. Dodatkowo w kotłowni będzie możliwość zainstalowania pompowni strefowych wody sieciowej na potrzeby dalszego przesyłu ciepła. Długość sieci około 500m, średnica sieci 2xDn200 - sieć przewidziana do budowy, dodatkowo przesył ciepła od punktu D do E będzie wykonany istniejącą siecią ciepłownicza 2xDN150. 
Odcinek F-G - punkt F – wyjście sieci ciepłowniczej z istniejącej kotłowni przy Al. 600-lecia 25, punkt G- miejsce wejścia sieci ciepłowniczej do istniejącej kotłowni osiedlowej przy ul. Żeromskiego 23. 
W istniejącej kotłowni przy ul. Żeromskiego 23 zostanie zainstalowany układ wymiennikowy do podgrzewu wody powracającej z istniejącej sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni przy ul. Żeromskiego 23. Kotłownia przy ul. Żeromskiego 23 wykorzystywana będzie jako źródło szczytowe do uzupełnienia deficytu ciepła dla temperatury zewnętrznej poniżej (około) -4 st. C. Długość sieci około 550m, średnica sieci x Dn200.
Rysunek 7. Schemat przebudowy sieci ciepłowniczej C-G.
[image: image11.png](im] ‘ B 2022.09.13 Plan rozwoju PEC Sc X ‘+ - o
C @ Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew%20M.%20PZ/odpowiedzi/PEC/2022_09_13%20Plan%20rozwoju%20PEC%20Sochaczew_FINAL pdf [CUE 4 o m e 3 B £

B3 Importujulubione ™M Gmail EB YouTube 9 Mapy

=Y v | PRy v Q| Coynagios -+ @ mRm Qle B Bl ®

Rysunek 5.2 Schemat przebudowy sieci cieplowniczej C-G
Ponizej przedstawiono pozostate planowane inwestycje w zakresie budowy nowych odcinkéw
sieci cieplownicze]. .

+ 1 @omB e o »(ox




Źródło: Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa lub energię na lata 2023-2029
Przedstawiona planowana lokalizacja ciepłowni geotermalnej i planowany przebieg sieci ciepłowniczych mogą ulec zmianie i wynika z aktualizacji koncepcji inwestycyjnych. 

· Pozostałe planowane inwestycje w zakresie budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej:
· 2023 r. - budowa 400 m sieci ciepłowniczej na terenie parafii i sądu,
· 2025 r. - budowa 420 m sieci ciepłowniczej od ciepłowni przy ul. Reymonta 36, przechodzącej przez teren MOSiR do budynków powstałych przy ul. Olimpijskiej, budowa 180m sieci ciepłowniczej na terenie osiedla przy ul. Głowackiego.

· 2027 r. – budowa 150 m sieci ciepłowniczej od ul. Różanej do osiedla przy ul. Olimpijskiej,

· 2029 r. – budowa 600 m sieci ciepłowniczej od ciepłowni przy ul. Żeromskiego 23 do ciepłowni przy ul. Reymonta 36, 
· Inwestycje w zakresie przyłączy cieplnych:

· 2023 r. - budowa przyłączy do budynku A oraz budynku handlowego przy ul. Olimpijskiej, do budynku przy ul. Żeromskiego 33A, do budynku usługowego przy Ul. Głowackiego U2, do budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Olimpijskiej,
· 2024 r. – budowa przyłącza do budynku przy ul. Pokoju, przy ul. Głowackiego budynek E i F, do budynku B przy ul. Olimpijskiej,
· 2025 r. – budowa przyłącza do budynku C, budynku Sądu przy ul. Olimpijskiej, budowa przyłącza do budynku C, D przy ul. Głowackiego,
· 2026 r. - budowa przyłącza do budynku G, H, I przy ul. Głowackiego, budowa przyłącza do budynku D, E przy ul. Olimpijskiej.

· Inwestycje związane z budową węzłów cieplnych:

· Po wykonaniu zakładu geotermalnego parametry obliczeniowe pracy sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego będą wynosić 80/60°C w sezonie zimowym oraz 55/30°C 
w sezonie letnim. Zakres prac modernizacyjnych dostosowujących system ciepłowniczy do nowych parametrów pracy obejmuje około 100 sztuk indywidualnych węzłów ciepłowniczych z obszaru ciepłowniczego Al. 600-lecia 70, Al.600-lecia 25, odbiorców w rejonie Al.600-lecia 90. Obieg przygotowania centralnego ogrzewania: wymiana zaworu regulacyjnego, przewiduje się zamontowanie zaworu regulacyjnego o większej średnicy, wymiana płytowego wymiennika ciepła, przewiduje się zamontowanie wymiennika o większej powierzchni wymiany ciepła. Obieg przygotowania cieplej wody użytkowej: wymiana zaworu regulacyjnego, przewiduje się zamontowanie zaworu regulacyjnego o większej średnicy, wykorzystanie istniejącego wymiennika ciepła do podgrzewu wody, zamontowanie dodatkowego wymiennika ciepła do wstępnego podgrzewania zimnej wody użytkowej, na etapie projektowania zostanie rozpatrzony wariant z montażem stabilizatora ciepła w celu obniżenia mocy szczytowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.
· 2023 r. – budowa węzłów ciepłowniczych w budynkach A, handlowym przy ul. Olimpijskiej, budynku przy ul. Żeromskiego 33A, budynku przy ul. Niemcewicza, budynku usługowego U2 przy ul. Głowackiego, w budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Olimpijskiej,

· 2024 r. - budowa węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ul. Głowackiego U1, w budynku przy ul. Pokoju, budynku przy ul. Głowackiego E i F, w budynku B przy ul. Olimpijskiej,
· 2025 r. - budowa węzłów ciepłowniczych w budynkach C i Sądu przy ul. Olimpijskiej, 
w budynku C i D przy ul. Głowackiego,
· 2026 r. - budowa węzłów ciepłowniczych w budynkach G, H, I przy ul. Głowackiego, 
w budynkach D i E przy ul. Olimpijskiej.
Pozostałe źródła ciepła 
Energia cieplna z sieci ciepłowniczej zaspokaja obecnie ok. 18% ogólnego zapotrzebowania miasta na ciepło.

Zapotrzebowanie energetyczne Sochaczewa z podziałem na sektory – mieszkalnictwo, użyteczność publiczna i działalność gospodarcza zostało szczegółowo przedstawiono w rozdziale 7. Strukturę zużycia paliw na cele grzewcze, wraz z podziałem na sektory przedstawiono w rozdziale 8.  
Potrzeby cieplne w mieście w większości zaspokajana są przez właścicieli posesji, zarządców i zakłady pracy we własnym zakresie. 
W budynkach użyteczności publicznej nie podłączonych do sieci ciepłowniczej funkcjonują kotłownie 
w większości zasilane gazem. Charakterystykę tych budynków zestawiono w tabeli 14.

W większości budynki mieszkalne i niemieszkalne na terenie miasta zaopatrywane są w energię cieplną poprzez indywidualne źródła ciepła. Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w mieście występują:

· 3 616 szt. kotłów opalanych węglem
· 809 szt. kotłów opalanych drewnem 
· 273 szt. kotłów opalanych peletem, 

· 25 szt. kotłów opalanych innym rodzajem biomasy,

· 1 382 szt. kotłów gazowych, 
· 97 szt. instalacji kolektorów słonecznych,

· 1 317 szt. instalacji ogrzewania elektrycznego,

· 156 szt. pomp ciepła.
Należy dążyć do likwidacji niskosprawnych kotłów na rzecz nowych podłączeń do sieci ciepłowniczej, wykorzystania gazu i odnawialnych źródeł energii.   

Tabela 14. Budynki użyteczności publicznej – rodzaj stosowanego ogrzewania

	Lp.
	Nazwa obiektu
	Powierzchnia użytkowa [m2]
	Rok budowy
	Rodzaj ogrzewania

	1
	Urząd Miejski w Sochaczewie (budynek administracyjno-biurowy) ul. 1 Maja 16
	2 536
	1930
	ciepło sieciowe, gaz ziemny


	2
	Budynek przystani kajakowej wraz z kawiarnią ul. Stanisława Moniuszki 15
	344
	2019
	pompy ciepła

	3
	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Plac Tadeusza Kościuszki 12
	969
	1828
	własna kotłownia, gaz ziemny

	4
	Kramnice Miejskie ul. 1 Maja 21
	2 388
	1833
	własna kotłownia, gaz ziemny

	„ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOCHACZEW” SP. Z O.O.

	5
	Stacja Uzdatniania Wody Płocka ul. Płocka 1
	672
	1987
	własna kotłownia, eko-groszek

	6
	Miejska Oczyszczalnia Ścieków (budynek administracyjno-biurowy) Aleja 600-lecia 69
	112
	1965
	własna kotłownia, olej

	7
	ZWiK Sochaczew" Sp. z o.o. (budynek administracyjno-biurowy) ul. Rozlazłowska 7
	298
	1934-2005
	własna kotłownia, olej

	8
	Stacja Uzdatniania Wody Chodaków (budynek stacji pomp) ul. Wiskozowa 10
	499
	1965
	ciepło sieciowe

	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOCHACZEW

	9
	Hala sportowa ul. Chopina 101
	1 025
	1969
	ciepło sieciowe

	10
	Lodowisko Miejskie (zadaszone sztuczne lodowisko z funkcją boiska ze sztuczną nawierzchnią) ul. Warszawska 80
	960
	2008
	brak danych

	11
	Hala sportowa ul. Kusocińskiego 2
	1 668
	1994
	własna kotłownia, gaz ziemny

	12
	Pawilon sportowy ul. Warszawska 80
	144
	1970
	własna kotłownia, węgiel-drewno

	13
	Pływalnia Kryta "ORKA" ul. Olimpijska 3
	2 848
	2001
	własna kotłownia, gaz ziemny

	14
	Hala rekreacyjno-sportowa - Targowisko Miejskie (Happy Park - Centrum zabaw dla dzieci) ul. Pokoju 14 (wejście od Al. 600 lecia)
	540
	1991
	własna kotłownia

	OCHACZEWSKIE CENTRUM KULTURY

	15
	Placówka kulturalna ul. Fryderyka Chopina 101
	1 910
	1968
	ciepło sieciowe, węgiel

	16
	Placówka kulturalna ul. 15 Sierpnia 83
	1 000
	lata 70 XX wieku
	pompa ciepła zasilana gazem ziemnym

	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

	17
	ZKM Sochaczew (budynek administracyjno-warsztatowo- socjalny) Al. 600-lecia 90
	1 251
	1979
	ciepło sieciowe

	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOCHACZEWIE

	18
	Budynek użyteczności publicznej ul. Stefana Żeromskiego 12
	538
	
	własna kotłownia, węgiel

	19
	Cmentarz Komunalny (dom pogrzebowy, portiernia, sanitariaty) ul. Trojanowska 89
	803
	1989
	własna kotłownia, gaz ziemny

	20
	ZGK Sochaczew (budynek socjalno-biurowy) Al. 600-lecia 90
	276
	
	ciepło sieciowe

	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

	21
	Środowiskowy Dom Samopomocy (budynek działalności terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych) ul. Zamkowa 4A
	308
	1997-1998
	własna kotłownia; eko groszek

	22
	Środowiskowy Dom Samopomocy (budynek działalności terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych) ul. Zamkowa 4A
	680
	1990-1992
	własna kotłownia; eko groszek

	23
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej (budynek administracyjno-terapeutyczny) Al. 600-lecia 90
	1 747
	1977
	ciepło sieciowe

	PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK MIEJSKI

	24
	Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A
	1 056
	2013
	ciepło sieciowe

	25
	Miejskie Przedszkole Nr 1 (budynek przedszkolny)
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2
	564
	1952
	ciepło sieciowe

	26
	Miejskie Przedszkole Nr 3 (budynek przedszkolny) ul. Poprzeczna 9
	1 195
	1977
	ciepło sieciowe

	27
	Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi
(budynek przedszkolny) ul. 15 Sierpnia 50
	1 880
	1952
	ciepło sieciowe

	28
	Miejskie Przedszkole Nr 6 (budynek przedszkolny) ul. Chodakowska 4
	874
	1960
	ciepło sieciowe

	29
	Miejskie Przedszkole Nr 7 (część przedszkolna) ul. Żwirki i Wigury 15
	869
	1985
	ciepło sieciowe

	SZKOŁY PODSTAWOWE

	30
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (budynek dydaktyczny) ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7
	3 068
	1927
	ciepło sieciowe

	31
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (hala sportowa) ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7
	1 330
	2008
	ciepło sieciowe

	32
	Szkoła Podstawowa Nr 2 (budynek dydaktyczny) ul. 15 Sierpnia 44
	2 666
	1958
	ciepło sieciowe, gaz ziemny

	33
	Szkoła Podstawowa Nr 3 (budynek dydaktyczny - trzypiętrowy) ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
	2 102
	1924
	ciepło sieciowe

	34
	Szkoła Podstawowa Nr 3 (budynek dydaktyczny - dwupiętrowy) ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
	1 976
	1980
	ciepło sieciowe

	35
	Szkoła Podstawowa Nr 3 (sala gimnastyczna)
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
	609
	1994
	ciepło sieciowe

	36
	Szkoła Podstawowa Nr 4 (budynki dydaktyczne) ul. Stanisława Staszica 25
	6 793
	1963; 1990;
2007
	ciepło sieciowe

	37
	Szkoła Podstawowa Nr 4 (hala sportowa) ul. Stanisława Staszica 25
	1 575
	2014
	ciepło sieciowe

	38
	Szkoła Podstawowa Nr 6 (budynki dydaktyczne) ul. Stanisława Staszica 106
	5 934
	1991
	własna kotłownia, gaz ziemny

	39
	Szkoła Podstawowa Nr 6 (hala sportowa)
ul. Stanisława Staszica 106
	2 045
	1997
	własna kotłownia, gaz ziemny

	40
	Szkoła Podstawowa Nr 6 (budynek socjalno-szatniowy boisk ORLIK) ul. Stanisława Staszica 106
	58
	2009
	własna kotłownia, gaz ziemny

	41
	Szkoła Podstawowa Nr 7 (budynki dydaktyczne) ul. Fryderyka Chopina 99
	6 494
	1920; 1980;
1989
	ciepło sieciowe

	42
	Szkoła Podstawowa Nr 7 (część szkoła - nauczanie początkowe) ul. Chodakowska 4
	869
	1985
	ciepło sieciowe

	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW SP. Z O.O.

	43
	PEC Sochaczew (budynek administracyjno-biurowy) Al. 600-lecia 90
	162
	2002
	ciepło sieciowe

	44
	Kotłownia Al. 600-lecia 25
	367
	1981
	ciepło sieciowe

	45
	Kotłownia Al. 600-lecia 70
	460
	1986
	ciepło sieciowe

	46
	Kotłownia ul. 1 Maja 3
	452
	1979
	ciepło sieciowe

	47
	Kotłownia ul. Stefana Żeromskiego 23
	742
	1979
	ciepło sieciowe

	48
	Kotłownia ul. Władysława Reymonta 36
	482
	1981
	ciepło sieciowe

	49
	Kotłownia ul. Żwirki i Wigury 24
	428
	1999
	ciepło sieciowe

	50
	Kotłownia ul. 1 Maja 9C
	274
	b.d.
	ciepło sieciowe

	51
	Kotłownia ul. Konstytucji 3 Maja 9
	334
	b.d.
	ciepło sieciowe


Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie
Instalacje odnawialnych źródeł energii działają na obiektach:
· Kramnice Miejskie ul. 1 Maja 21 - kolektory słoneczne,
· Placówka kulturalna ul. Fryderyka Chopina 101 – fotowoltaika,
· Placówka kulturalna ul. 15 Sierpnia 83 - fotowoltaika, pompa ciepła,
· Środowiskowy Dom Samopomocy (budynek działalności terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych) ul. Zamkowa 4A - pompa ciepła,
· Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2A - kolektory słoneczne,
· PEC Sochaczew (budynek administracyjno-biurowy) Al. 600-lecia 90 – fotowoltaika.
4.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną

Stan obecny
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Miasta Sochaczewa zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 
Miasto Sochaczew zasilane jest za pośrednictwem stacji elektroenergetycznych wysokiego (WN) i średniego napięcia (SN) zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew: stacja 220/110/15 kV „Sochaczew” zlokalizowana przy ulicy Partyzantów, stacja 110/15 kV „Boryszew”, zlokalizowana przy ulicy Kościńskiego. Stacja 220/110/15 kV „Sochaczew” wyposażona jest w dwa transformatory o mocach znamionowych 40 MVA, stacja 110/15 kV „Boryszew” wyposażona jest w dwa transformatory o mocach znamionowych 16 MVA.
Stacje transformatorowe połączone są z systemem elektroenergetycznym 110kV napowietrznymi liniami 110kV: „Boryszew – Sochaczew”, „Sochaczew – Błonie”, „Sochaczew – Grodzisk”, „Sochaczew – Wyszogród”, „Sochaczew – Szarada”, „Sochaczew – Teresin”, „Sochaczew – Żyrardów”, „Łowicz 1 – Sochaczew”, „Widok – Boryszew”. 
System zasilania Miasta Sochaczew zaspokaja obecne oraz perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne mieszkańców, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Stan techniczny urządzeń jest zróżnicowany ze względu na wiek budowy urządzeń. Sieć poddawana jest okresowym oględzinom, przeglądom i pozostałym zabiegom eksploatacyjnym wynikającym
z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Aktualnie sieć elektroenergetyczna pracuje normalnie, nie są wyłączone w sposób trwały odcinki linii kablowych 
i napowietrznych SN i nN oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV ze względu na ich stan techniczny.  
W granicach miasta zlokalizowane są 132 szt. stacji transformatorowych o napięciu 15/0,4 kV.
Długość sieci elektroenergetycznej w mieście na koniec 2022 r., wyniosła:
· Niskiego napięcia nN – 267 298 m,

· Średniego napięcia SN – 238 320 m,

· Wysokiego napięcia WN – 27 476 m,

· Długość przyłączy – 141 595 m, 5 783 szt. 
Od 2019 r. w długość sieci wzrosła o:
· Niskiego napięcia – ok. 4 000 m,

· Średniego napięcia – ok. 118 900 m,

· Wysokiego napięcia – ok. 6 700 m,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Na terenie Miasta Sochaczew zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Sochaczew będąca wspólną własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) oraz PGE Dystrybucja S.A. Przez obszar Miasta przebiegają jednotorowe linie elektroenergetyczne 220 kV Sochaczew – Ołtarzew, Sochaczew – Konin oraz Mory – Podolszyce. Mapa poglądowa, na której przedstawiono lokalizację stacji oraz przebieg ww. linii poniżej.

Rysunek 8. Schemat sieci przesyłowej na obszarze Miasta Sochaczew - stan obecny.

[image: image12.png]@O | B Projekt salozen () Kalisepef X | @) 1648-D5-p5-W57111702031 x | [ 1648-DS-PS-WST1117020231 X | + - 8 x
C @ Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew%20M.%20PZ/odpowiedzi/1648-DS-PS-WS.7111.70.2023.1_dot. %20Miasta%20Sochaczew%20-%20zatacznik pdf pd o = % @ g' @

£ Importuj ulubione | M Gmai @8 YouTube @ Mapy Q
=1 - | VRm - Q| Comnages -+ @ifi]212i® QB EBIS R o
o

Zalacznik 1. Schemat sieci przesylowe] na obszarze Miasta Sochaczew 2

(-]

&

w

+

Rys. 1. Schemat sieci przesylowej na obszarze Miasta Sochaczew — stan istniejacy





Źródło: PSE S.A.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta Sochaczew znajduje się 4 510 szt. opraw oświetlenia ulicznego, w tym 3 445 szt. lamp sodowych, 344 szt. lamp rtęciowych, 721 szt. lamp LEDowych. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w 2022 r. wynosiło 2 219 968 kWh.
W ostatnim czasie wymieniono 228 szt. opraw z energochłonnych na energooszczędne. Planowana jest wymiana 500 sztuk opraw z energochłonnych na energooszczędne.
Zużycie energii elektrycznej 
Według danych przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, łączne zużycie energii elektrycznej 
w Sochaczewie w 2022 r. wyniosło 121 023 463 kWh.
 Zużycie energii w gospodarstwach domowych (taryfa G), stanowi ok. 29% całkowitego zużycia. Większość energii zużywana jest na cele inne niż bytowe (technologia, przemysł). Zużycie energii elektrycznej w mieście, wraz z liczbą odbiorców z podziałem na taryfy w latach 2020-2022 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej, liczba odbiorców w mieście w latach 2020-2022, z podziałem na taryfy
	Grupa taryfowa
	2020
	2021
	2022

	
	ilość
	zużycie [kWh]
	ilość
	zużycie [kWh]
	ilość
	zużycie [kWh]

	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B
	29
	60 157 206
	30
	63 083 647
	28
	53 268 530

	C
	1 509
	28 865 819
	1 561
	33 095 156
	1 660
	32 495 674

	G
	16 093
	32 953 384
	16 482
	34 063 519
	16 930
	35 259 163

	R
	8
	96
	8
	96
	8
	96

	razem
	17 639
	121 976 505
	18 081
	130 242 418
	18 626
	121 023 463


 Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Litera B, C oznacza grupę taryfową zależną od poziomu napięcia zasilania urządzeń elektroenergetycznych. Klienta - B napięcie średnie (SN) i C napięcie niskie (nN). R – oznacza grupę taryfową niezależną od poziomu napięcia znamionowego sieci i jest to taryfa budowlana. Grupy B, C, R dotyczą przedsiębiorstw, natomiast grupa G dotyczy gospodarstw domowych.
Liczba odbiorców na przestrzeni lat nie uległa zbyt wielkim zmianom. Największą grupę użytkowników stanowią gospodarstwa domowe, które korzystają z taryfy G. W porównaniu do roku 2014, w mieście liczba odbiorców zwiększyła się o 397 szt., zużycie jednak zmalało o ok. 3 MWh. Zużycie energii w mieście na przestrzeni ostatnich lat waha się w przedziale od ok. 118 MWh do 130 MWh. 

Kierunki rozwoju

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w planie inwestycyjnym na terenie miasta Sochaczew przewiduje realizację zadań w zakresie: przebudowy i modernizacji sieci niskiego i średniego napięcia, budowy i rozbudowy sieci niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych. Zadania przyłączeniowe są realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - zgodnie z Planem rozwoju, PSE S.A. realizują obecnie rozbudowę stacji 220/110 kV Sochaczew wraz z instalacją transformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA, rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej oraz dostosowanie obiektów i urządzeń na stacji do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego, a także wymianę przewodów odgromowych OPGW na linii Mory – Podolszyce. Ponadto PSE S.A. planują wymianę przewodów odgromowych OPGW na liniach Sochaczew – Ołtarzew i Sochaczew – Konin oraz modernizację układów pomiarowych energii elektrycznej na stacji Sochaczew. Ponadto, w związku z budową nowej stacji 220/110 kV Kutno, zmieni się relacja istniejącej linii Sochaczew – Konin na Sochaczew – Kutno.

Rysunek 9. Schemat sieci przesyłowej na obszarze miasta Sochaczew – stan na rok 2032
[image: image13.png]@O | B Projekt salozen () Kalisepef X | @) 1648-D5-p5-W57111702031 x | [ 1648-DS-PS-WST1117020231 X | + - 8 x
C @ Plik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew%20M.%20PZ/odpowiedzi/1648-DS-PS-WS.7111.70.2023.1_dot. %20Miasta%20Sochaczew%20-%20zatacznik pdf pd o = % @ g' @
£ Importuj ulubione | M Gmai @8 YouTube @ Mapy Q
=¥ v | VR v Q| Comnagios ™ Qe B B, ® P
1
o
Fy
(-]
&
w
+
Rys. 2. Schemat sieci przesylowe] na obszarze Miasta Sochaczew — stan na rok 2032
2 —
[m]





Źródło: PSE S.A.

4.3 Zaopatrzenie w gaz

Stan obecny
Na terenie Sochaczewa istnieje sieć dystrybucji gazu wysokometanowego GZ50. Wybudowana została w 2008 r. jako przedsięwzięcie komercyjne przeprowadzone przez firmę SIME Polska Sp. z o.o., będącą również administratorem sieci. 
„SIME Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, działa na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk:

· Nr DPG/124/8054/W/2/2009/BP na dystrybucję paliw gazowych na okres od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2040 r.,
· Nr OPG/163/8054/W/2/2008/BP na obrót paliwami gazowymi na okres od 25 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2030 r.
Gazociąg na terenie Miasta Sochaczew jest elementem sieci gazowej: Sochaczew – Teresin – Błonie. Sieć gazowa zasilana jest ze stacji zlokalizowanej poza granicami miasta, w miejscowości Żukówka. Stan techniczny infrastruktury gazowej jest dobry. Istniejący gazociąg jest gazociągiem średniego ciśnienia funkcjonującym na rurach PE o następnych średnicach: 63, 90, 110, 160, 225, 355.
Rysunek 10. Schemat sieci gazowej na obszarze miasta Sochaczew
[image: image14.jpg]37 Dywizjon
Rakietowy
Obrony

Powietrznej,

38 Dywizjon
Zabezpieczenia

Obrony
Powietrznej

+




Źródło: SIME Polska Sp. z o.o.
Długość sieci zlokalizowanej na terenie Miasta Sochaczew na koniec 2022 r. wyniosła ok. 62 700 m, liczba przyłączy - 1 366 szt., o długości około 17 300 m. Od 2019 r. długość sieci wzrosła o ok. 5 000 m. 
Liczba odbiorców gazu sieciowego w mieście corocznie wzrasta. W 2022 r. wyniosła 1 366 i wzrosła o 459 
w porównaniu do 2019 r. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowi grupa taryfową SG-1 (odbierających od 0-110 kWh/h paliwa gazowego) – 1 314 odbiorców. 42 odbiorców jest w grupie SG-2 (odbierających paliwo gazowe w przedziale 110-1650 kWh/h gazu ziemnego), 9 odbiorców funkcjonujących w grupie SG-3 (tj. od 1650-8800 kWh/h) oraz 1 odbiorca w grupie SG-4 (8 800 - 16 500 kWh/h). W przybliżeniu można uznać, że: Grupa SG-1 to głównie klienci indywidualni. W grupie SG-2 znajdują się małe zakłady produkcyjne, do Grupy SG-3 i SG-4 należą duże firmy/przedsiębiorstwa.
Zużycie gazu

Łączne zużycie gazu w mieście w 2022 r. wyniosło 10 656 800 m3.
Zużycie gazu w poszczególnych grupach taryfowych kształtowało się następująco:

· SG-1 – 2 576 900 m3,

· SG-2 - 1 097 800 m3,

· SG-3 - 5 109 300 m3,

· SG-4 - 1 872 800 m3.
Z powyższych danych wynika, że zużycie gazu w gospodarstwach domowych wynosi ok. 24%. Najwięcej gazu w mieście zużywane jest przez zakłady produkcyjne. 
W porównaniu do 2019 r. zużycie gazu wzrosło o blisko 3 000 000 m3. 
Kierunki rozwoju

SIME Polska Sp. z o.o., zgodnie z ramowym planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe zakłada dalszy rozwój oraz rozbudowę istniejącej już sieci gazowej. Spółka opiera swój przyszły rozwój także na możliwości pozyskiwania nowych odbiorców, przede wszystkim indywidualnych. W 2023 r. planuje się rozbudowę sieci o około 2 000 m oraz 152 szt. nowych przyłączy o łącznej długości około 2 300 m, w latach 2024-2026 rozbudowę sieci o około 4 800 m oraz 456 szt. przyłączy o łącznej długości około 6 800 m, natomiast w latach 2027-2038 – około 1 200 m nowej sieci, 1 824 szt. przyłączy o łącznej długości około 27 400 m.
5 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów 
i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.                 Ustawa ponadto określa: 

· zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: a) energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, b) biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii, 
c) biopłynów; 

· mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, b) biogazu rolniczego, c) ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

· zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

· zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.
5.1 Energia wodna

Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących (zbiorniki wodne). Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodukowanej w elektrowni wodnej zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o około 15 Mg związków siarki, 5 Mg związków azotu, 1 500 Mg związków węgla, 160 Mg żużli i popiołów. Istotną zaletą elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia lub włączenia do sieci energetycznej. 
Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od dwóch czynników: spadu i przepływu. Przepływy ze względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku, przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest jako iloczyn spadku 
i długości na danym odcinku rzeki. Rzeczywiste możliwości wykorzystania zasobów wodnych są znacznie mniejsze. Związane jest to z wieloma ograniczeniami i stratami, m.in.: nierównomierność naturalnych przepływów w czasie, naturalna zmienność spadów, istniejące warunki terenowe (zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nie energetycznych, konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią. 
Stosunkowo duże nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni wodnej powodują, że celowość ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW (Małych Elektrowni Wodnych o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW) na rzekach o małych spadkach jest często problematyczna. Koszt jednostkowy budowy MEW, w porównaniu 
z większymi elektrowniami jest bardzo wysoki. 
Sieć hydrograficzną Miasta Sochaczew tworzą rzeki: Bzura, Utrata i Pisia. Główną sieć uzupełniają niewielkie cieki i zbiorniki powierzchniowe, w tym Zalew Boryszewski i stawy w Parku Garbolewskiego. W poniższej tabeli przedstawiono zasoby energetyczne dla zlewni rzeki Bzury oraz liczbę obiektów możliwych do wykorzystania.
Tabela 16. Zasoby heterogeniczne rzeki w zlewni Bzury

	Zlewnia
	Rzeka
	Moc [kW]
	Energia [MWh]
	Liczba obiektów

	Zlewnia Bzury
	Pisia
	36
	170
	5

	
	Utrata
	153
	724
	6

	
	Inne dopływy
	57
	270
	1

	
	Razem
	246
	1 164
	12


Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2005
5.2 Energia wiatru

Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s, ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował mapę zasobów wietrznych na obszarze Polski 
w podziale na pięć stref o określonych warunkach anemologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadził mezoskalową rejonizację obszaru kraju pod względem zasobów energii wiatru. 
[image: image26.png]SABATON-S; 4 X | G Gmail X | & pocztazenboxpl: X | BE GUS-BankDanyc X | G energiageoterms X | @ PROJ

ZMOZE X | @ Legnica-MapyC x | B KeHMstawianac X @ Rozkiad x + =

C @ Plik | C/Users/A/Downloads/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf fr

o

MAPA 20
ZASOBY ENERGII ODNAWIALNEJ

Skala 1:5.000 000

4) ENERGIA WODNA

Sredni zeczny odplyw Jednostkowy
(wediug J. Stachyego B. Biemata)

O T T

2) ENERGIAWIATROWA
Sttty cnergatyczne wiaru e
(wedlug H. Lorenc / IMIGW, na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000)
[ TR = Ph—
[ Ji-vorrine W-maiomsns V- netozna
77—

Obszary o caestosci wystgpowania wiatrow
(wediug T. Niedzwiedzia, . Paszyfiskiego | D. Czekierdy, 1994)

| e powys 40 i ocane  wiram sy (0 i wisc)
5 i rocana cagiose cisay | slabego wis (2l i) powyze] 605

) ENERGIA SLONECZNA
Srednie calkowte promieniowanie sioneczne w roku
(wediug J Paszytskiego | K. iary, 1994)

T

Sumy roczne uslonecznienia o prawdopodoblefstuie wystapienia 90%
(wediug M. Kuczmarskiego, 1954)

120 gosom)

XX

A) WODNA- G B) WIATROWA T ol
. /

D) ENERGIA GEOTERMALNA

= Gestost srumienia cieplnego [ m

(wedug J. Szewczyka I D. Gient, 2009) © = ® B ® © wmAm2

Produkcja energii ze zrédet odnawialnych

PROJKE

ZALOZE...pdf Modyfikacja zspyt..pef A Ogloszenie 0 zam..pdf A Polat wszystiie | X



Rysunek 11. Strefy energetyczne wiatru na lądzie (według H. Lorenc/IMiGW, na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000)



Źródło: Opracowano w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierunkiem P. Śleszyńskiego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Na terenie miasta nie występują duże instalacje służące do produkcji energii, które wykorzystują energię wiatru. Według mapy stref energii wiatru w Polsce obszar Sochaczewa leży w strefie korzystnej. Na terenie powiatu sochaczewskiego zlokalizowana jest jedna elektrownia wiatrowa o mocy 0,75 MW. Zgodnie 
z „Programem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” Miasto Sochaczew leży na obszarze preferowanym do rozwoju energetyki wiatrowej.

Przed podjęciem decyzji o budowie elektrowni wiatrowej niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań: siły, kierunku i częstości występowania wiatrów. Bardzo ważną rzeczą podczas działań rozpoznawczych pod kątem budowy elektrowni wiatrowej oprócz potencjału wiatru i uwarunkowań środowiskowych jest opinia społeczna. W związku z tym, miasto powinno się skupić na działaniach edukacyjnych, tak aby wpłynąć na postaw społeczeństwa w kierunku proekologicznym.

W przypadku braku społecznego przyzwolenia na inwestycje związane z budową dużych farm wiatrowych należy zwrócić uwagę na potencjał OŹE z małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW), przeznaczonych do użytku indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach. Jest on w mniejszym stopniu uzależniony od warunków wiatrowych na danym terenie, uwarunkowań środowiskowych, a także społecznych. Większe znaczenie mają czynniki lokalne, prawidłowy dobór sprzętu oraz uwarunkowania rynkowe (ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych). Najbardziej predestynowane do ich instalowania są gospodarstwa rolne. Przyjmując, że ze względów ekonomicznych najbardziej opłacalna dla typowego gospodarstwa rolnego byłaby turbina wiatrowa o mocy 1-5 kW. 

5.3 Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno–zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej. Energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia do października. Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika z dobowej i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. 
Rysunek 12. Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Polski.


Źródło: http://solarisline.pl/
Zgodnie z powyższą mapą całkowitego nasłonecznienia rocznego gęstość strumienia energii promieniowani słonecznego na terenie Miasta Sochaczew wynosi ok. 1 100 kWh/m2/rok. Ze względów geograficznych oraz klimatycznych w Polsce, a także z uwagi na możliwość uzyskania preferencyjnego finansowania, warunki do rozwoju OZE wykorzystujących energię słoneczną są korzystne. Energię słoneczną można wykorzystać do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.) dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych oraz do produkcji energii elektrycznej, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych.
Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w mieście funkcjonuje 97 instalacji kolektorów słonecznych. Powyższa baza nie zawiera informacji w zakresie instalacji fotowoltaicznych.  
W mieście na budynkach użyteczności publicznej funkcjonują instalacje wykorzystujące energię słońca. Są to zarówno kolektory słoneczne wspomagające podgrzanie ciepłej wody użytkowej jak również panele fotowoltaiczne produkując energię elektryczną. Wykaz instalacji słonecznych działających w obiektach użyteczności publicznej został przedstawiony w rozdziale 4.1.4, pod Tabelą 14.
Zalecany jest dalszy rozwój instalacji wykorzystujących energię słoneczną w mieście.

5.4 Energia geotermalna

Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych (głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach wodnych 
i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100°C. Największym problemem są obecnie wysokie koszty odwiertów.
Rysunek 13. Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu.

Źródło: Szewczyk 2010, Państwowy Instytut Geologiczny
Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego został opracowany w celu oszacowania zasobów OZE, analizy możliwości wykorzystania odnawialnych nośników energii oraz wskazania obszarów preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej w województwie ze wskazaniem obszarów, na których występują ograniczenia środowiskowe. Predyspozycje do rozwoju energetyki geotermalnej wykazuje zachodnia część obszaru województwa mazowieckiego (rysunek poniżej), w tym najlepsze warunki występowanie wód o temperaturze powyżej 70°C znajdują się w zachodniej części powiatu sochaczewskiego, a także płockiego oraz żyrardowskiego (jednak w tym wypadku pokrywają się 
z obszarami prawnie chronionymi). Największy potencjał do rozwoju systemów ciepłowniczych opartych na źródłach geotermalnych mają miasta: Sochaczew, Płock, Gostynin, Żyrardów i Błonie.

Rysunek 14. Możliwości rozwoju energetyki geotermalnej w województwie mazowieckim
[image: image15.png](] ‘ /B 2020 projektu zalozer Sochacze X ‘+

G O Piik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew%20M.%20PZ/2020%20projektu%20zatozen_Sochaczew.pdf

B3 import uiubione

=¥

M Gmal @ YouTube @ Mapy

V' Rysuj

Q| Caytajnagios

wiatr

v els

207 | Q) | D

Rysunek 27 Mozliwosci rozwoju energetyki geotermalnej w wojewddztwie mazowieckim

—
prassnysy <
makowa
echanowsi ‘
t i
pocn T pons o
H i gox
"
wolomiteki
sedect & o
"
i mifice
L
H -
H
Obszay wystpowania wea
B o wmporazepowyte 1°C:
2azR—_ wn
abszary bz z meeovaria
(Kampinos Pk Narodom) o~

obszary o cgraniczonych maiwoaciach iwostowania
(potostai abasary prawri chronene)

Zrédto: Rozwéj energetyki opartej na zrédtach odnawialnych w wojewddztwie mazowieckim — stan i wyzwania,
2015r.

Gtéwna inwestycjg plan

owang w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii jest geotermalne

823

Qe %

A v X

3 = @

Qle

B

- o

&

Blv & "
U

1 BomB e 20«

+




Źródło: Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania, 2015 r.
Główną inwestycją planowaną w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii jest geotermalne uciepłowienie miasta Sochaczewa. Sochaczewski Klaster Energii powstał w celu wykorzystania lokalnego potencjału energii odnawialnej (przede wszystkim geotermalnej) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
We wrześniu 2017 r. na mocy cywilnoprawnego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Sochaczew, PEC, Geotermią i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew sp. z o.o. (ZWiK) utworzono Sochaczewski Klaster Energetyczny (SKE). Celem utworzenia klastra było tworzenie warunków stałego, zrównoważonego, nowoczesnego i efektywnego (technicznie, energetycznie, ekonomicznie) rozwoju energetyki rozproszonej, 
w tym energetyki odnawialnej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia konkurencyjności gospodarczej w sposób przyjazny dla środowiska przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potrzeb. 
Zgodnie z deklaracjami Członków Sochaczewskiego Klastra Energii produkcja energii w klastrze jest skupiona przede wszystkim na energii cieplnej. Należy nadmienić, że członkowie klastra nie zajmują się produkcją energii elektrycznej. 
Cele operacyjne klastra to: 

· Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 

· Poprawa stanu lokalnego środowiska naturalnego, 

· Zwiększenie konkurencyjności i efektywności technicznej, energetycznej oraz ekonomicznej lokalnej gospodarki, 

· Wdrażanie innowacji w energetyce, 

· Rozwój rynku poprzez podnoszenie jakości i kreowanie nowych usług modeli biznesowych. 

Działania szczegółowe: 

· Tworzenie optymalnych warunków na lokalnym rynku do opracowania, pozyskiwania oraz wdrażania najnowszych technologii wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, 
· Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i rozbudowa sieci dystrybucyjnej, 
· Realizacja działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE, 
· Wspólna realizacja projektów skupiających się na rozwoju i zarządzaniu lokalnym rynkiem energii oraz pozyskiwaniu nowych członków klastra. 
Zakres funkcjonowania SKE i jego „struktura” poprzez udział podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, a następnie wprowadzenie schłodzonej i uzdatnionej wody termalnej do miejskiej sieci wodociągowej. Warunkiem koniecznym realizacji koncepcji było potwierdzenie lokalnego potencjału geotermalnego poprzez wykonanie odwiertu badawczego Sochaczew GT-1 i zbadanie m.in., czy występują wody termalne o temperaturach powyżej 40(C, o minimalnej wydajności otworu 120 m3 /h. Katalog inwestycji służących realizacji koncepcji obejmował, poza odwiertem, także budowę zakładu geotermalnego o całkowitej mocy cieplnej 5-7 MWt w okolicach istniejącej ciepłowni węglowej Geotermii przy ul. Trojanowskiej w Sochaczewie oraz działania na rzecz przystosowania systemu dystrybucji ciepła 
i zagospodarowania wykorzystanej energetycznie wody geotermalnej. 
Odwiert i badania hydrologiczne ukończono w listopadzie 2018 r. Potwierdzono istnienie wody 
o temperaturze 44,2(C o mineralizacji wód złożowych poniżej 0,5 g/l i średniej wydajności otworu 190 m3/h.

Do zadań poszczególnych partnerów Klastra należy: 

Miasto Sochaczew (koordynator Klastra): 

· wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów m.in. Prawa energetycznego, ustawy 
z dnia 19 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
· reprezentowanie Klastra na zewnątrz, 
· utworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów naukowych i biznesowych,
· pozyskiwanie źródeł finansowania na działania badawcze, szkolenia-doradcze, marketingowe 
i inwestycyjne Klastra,
· promocja powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy oraz współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą oraz monitoringu i ewaluacji procesów rozwojowych Klastra. 
PEC: 

· wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła eksploatacja ciepłowni geotermalnej, ciepłowni lokalnych oraz indywidualnych węzłów cieplnych, 

· budowa projektowanego zakładu geotermalnego w Sochaczewie lub modernizacja istniejącej ciepłowni. 

Geotermia: 

· wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła, 

· współudział w budowie projektowanego zakładu geotermalnego lub modernizacji istniejącej ciepłowni,
· dostarczenie energii cieplnej i napędowej dla absorpcji pompy ciepła w projektowym lub modernizowanym zakładzie. 
ZWIK: 

· uzdatnianie nadmiaru wody z odwiertu geotermalnego celem wykorzystania jako wody pitnej. Działania członków SKE skupiają się obecnie na poszukiwaniu i analizowaniu dostępnych form dofinansowania odnoszących się do inwestycji polegających na budowie zakładu geotermalnego lub modernizacji istniejącej ciepłowni. 
Działania członków SKE skupiają się obecnie na poszukiwaniu i analizowaniu dostępnych form dofinansowania odnoszących się do inwestycji polegających na budowie zakładu geotermalnego lub modernizacji istniejącej ciepłowni. W grudniu 2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie” w ramach programu priorytetowego nr 5.18 „Polska Geotermia Plus”. W ramach inwestycji planowanej do wykonania przez PEC Sochaczew Sp. z o.o. jest modernizacja systemu dostaw ciepła w mieście Sochaczew poprzez wprowadzenie układu geotermalnego oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-2 oraz utworzenie dubletu geotermalnego z istniejącym otworem Sochaczew GT-1, którego właścicielem jest Gmina Miasto Sochaczew, budowę zakładu geotermalnego, a także wykonanie rurociągu 
i modernizację przesyłu ciepła oraz węzłów cieplnych.
Dublet geotermalny, jaki powstanie z projektowanego otworu Sochaczew GT-2 oraz istniejącego otworu Sochaczew GT-1, wykorzystywany będzie do produkcji energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową odbiorców na terenie miasta Sochaczewa. Planowana inwestycja obejmuje następujące etapy: 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę 
2. Wykonanie odwiertu chłonnego Sochaczew GT2 
3. Pozyskanie koncesji na eksploatację dubletu geotermalnego GT1 - GT2 
4. Budynek zakładu geotermalnego
5. Technologia zakładu geotermalnego 
6. Rurociąg wody geotermalnej 
7. Odwiert produkcyjny 
8. Modernizacja przesyłu ciepła 
9. Modernizacja węzłów cieplnych 
10. Budowa przyłącza, instalacji wewnętrznej oraz zewnętrznej gazu 
11. Nadzór inwestorski 
12. Rozruchy odbiory i pozyskanie pozwolenia na użytkowanie 
W ramach projektu planowane jest odwiercenie otworu geotermalnego Sochaczew GT-2, który według wstępnych założeń w systemie dubletu geotermalnego będzie otworem chłonnym. Projektowana głębokość odwiertu wynosi 1 650 m (±10%), przy czym jego faktyczna głębokość będzie uzależniona od warunków geologicznych stwierdzonych podczas wiercenia. Z kolei istniejący odwiert Sochaczew GT-1, który w dublecie geotermalnym będzie otworem produkcyjnym, zostanie odpowiednio przystosowany do eksploatacji 
i włączenia do systemu ciepłowniczego. 
Energia cieplna z wody geotermalnej wydobywanej z otworu produkcyjnego zostanie odebrana 
w wymienniku ciepła oraz pompie ciepła do wody obiegowej. Schłodzona woda po uzdatnieniu dostarczana będzie do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna a jej nadmiar zatłoczony otworem chłonnym do górotworu. Projektowane rozwiązanie korzystnie wpłynie na bilans wód termalnych zbiornika kredy dolnej w tym rejonie, zapewni odnawialność złoża oraz utrzymanie jego parametrów eksploatacyjnych oraz nie będzie powodować degradacji wód podziemnych. 
Kolejnym etapem inwestycji jest budowa zakładu geotermalnego, którego technologia opierała się będzie na współpracy z istniejącą ciepłownią konwencjonalną o mocy 3,5 MW. Zakład geotermalny wyposażony będzie w absorpcyjną pompę ciepła z szafą sterowniczą oraz możliwością wpięcia do nadrzędnego systemu sterowania – 2 x 2,5 MW, kocioł wysokotemperaturowy z szafa sterowniczą – 2 x 3,2 MW, wymienniki sieciowe, wymienniki geotermalne, pompy sieciowe, urządzenia technologiczne (rurociągi, armatura regulacyjna, armatura odcinająca, urządzenia kontrolno-pomiarowe, instalacja automatyki oraz elektryczna, układ stabilizacji ciśnienia), pompy wody geotermalnej, automatykę sterująca pracą ujęcia geotermalnego.

Przeprowadzone zostaną również prace modernizacyjne sieci obejmujące wybudowanie 2,6 km nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii oraz modernizację 100 szt. węzłów ciepłowniczych. Planowana jest również budowa przyłącza, instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej gazu ziemnego.
Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, umożliwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne oraz niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4 itp.). 

Przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie. Szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania pomp ciepła mają miejsce, gdy:
· poprzez zastosowanie pompy ciepła możliwe jest zawrócenie i ponowne wykorzystanie strumienia energii przepływającego przez urządzenie (np. w klimatyzatorach), 

· istnieje zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na zimno, 

· energia cieplna przekazywana jest na znaczną odległość i zastosowanie pompy ciepła w miejscu poboru energii zmniejsza koszty inwestycyjne.
Podziału pomp ciepła można dokonać na różne sposoby, na przykład pod względem zastosowania, wydajności cieplnej (wielkości), czy rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. Najszersze zastosowanie znalazły pompy ciepła jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie rewersyjnym, tzn. w sezonie grzewczym pełnią rolę pompy ciepła, a w sezonie letnim, pracując w cyklu odwrotnym, pełnią rolę klimatyzatorów. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że ogrzewanie pojedynczych budynków jest jednak mniej wydajne niż na przykład ogrzewanie budynków wielorodzinnych, czy osiedli domków jednorodzinnych. Przykładowo, pompa ciepła typu powietrze-powietrze jest w stanie w ciągu roku zaspokoić wymagania odbiorcy na ciepłą wodę użytkową i ciepło do ogrzewania pomieszczeń w przypadku:

· domów jednorodzinnych wolnostojących – w 50%,

· zespołu budynków jednorodzinnych – w 60 - 70%,

· budynków wielorodzinnych – w 70 - 80%.
Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w mieście funkcjonuje 156 szt. instalacji pomp ciepła. 
5.5 Energia biomasy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, biomasa
to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu
i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie
z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Energię z biomasy można uzyskać poprzez: 

· spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne), 

· wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych, 

· fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych, 

· beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej
lub przemysłu spożywczego). 
Rysunek 15. Możliwości rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej w województwie mazowieckim

[image: image16.png]O | B 2020 projektu sfozed Sochacze X | ) 2020 projektu zafozef Sochacze X | +-
G O Piik | piotrek/Plikownia/OneDrive%20-%20Piotr%20Stariczuk%20Ecovidi/Lord%20Vader/Sochaczew?%20M.%20PZ/2020%20projektu%20zatozen_Sochaczew.pdf

£3 Importujulubions | M Gmsil €3 YouTube @ Mapy skiado

Yoo Y Rmi v Q| Cymnagios -+ @ w0 DD
| PALUWA GAZOWE DLA GMINY MIASTA SOCHACZEW NA LATA 2020-2035 v

Rysunek 28 Mozliwosci rozwoju energetyki na bazie biomasy statej w wojewodztwie
mazowieckim

77 s

preferowane obszary rozwoju OZE )
i bazio bomasy drzowne)

e obszene s nvessouania
(Kampinoski Park Narodowy)

bszary o ograniczonych motiwodciach inwesiowania
(pozostae abszary prawnie chronione)

Zrédto: Rozwdj energetyki opartej na zrédfach odnawialnych w wojewédztwie mazowieckim — stan i wyzwania,

+ 4 8o B e 20«




Źródło: Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania, 2015 r.
Współczynnik koncentracji biomasy drzewnej w powiecie sochaczewskim wynosi 7,4 m3/km2 i jest to jeden 
z niższych wyników w województwie mazowieckim. Jednak w okolicach miasta istnieją duże zasoby słomy (rysunek powyżej). Dlatego istnieje potencjał energetycznego wykorzystania biomasy na tym obszarze.
Biogazownie z oczyszczalni ścieków 

Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do celów energetycznych jest bardzo wysoki. Standardowo z 1 m3 osadu (4-5 % suchej masy) można uzyskać 10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60 % metanu. Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność tych usług komunalnych. Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione tylko na większych oczyszczalniach ścieków, przyjmujących średnio ponad 8 000 - 10 000 m3/dobę.
W mieście funkcjonuje oczyszczalnia, której maksymalna przepustowość (Qd max) równa jest 7 800 m3 na dobę. Obecnie nie odzyskuje się biogazu na cele energetyczne.
Gaz ze składowisk odpadów
Odpady organiczne stanowią jeden z głównych składników odpadów komunalnych. Ulegają one naturalnemu procesowi biodegradacji, czyli rozkładowi na proste związki organiczne. W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może powstać około 400-500 m3 biogazu. Dlatego też przyjmuje się, że z jednej tony odpadów można pozyskać maksymalnie do 200 m3 biogazu. Składowiska przyjmujące powyżej 10 000 t rok odpadów powinny być wyposażone w instalacje neutralizujące biogaz. Wypuszczanie biogazu bezpośrednio do atmosfery, bez spalenia w pochodni lub innego sposobu utylizacji, jest dziś w świetle obowiązujących umów międzynarodowych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, niedopuszczalne. 

Na terenie Miasta Sochaczewa nie odzyskuje się energii z odpadów komunalnych. W mieście nie ma obecnie eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych. Znajduje się natomiast nieczynne składowisko odpadów przemysłowych byłego zakładu „Chemitex”, na którym składowane były odpady poprodukcyjne, przede wszystkim odpady chemiczne. Nieczynne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, które zostało zamknięte w 2000 r., znajduje się w Kuznocinie na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej Sochaczew.
6 Możliwość wykorzystania: nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii; energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu 
z ciepłem; ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

6.1 Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw kopalnych i energii 

Na terenie miasta Sochaczew nie występują zasoby paliw kopalnych.         
Scentralizowany system ciepłowniczy posiada rezerwy mocy na poziomie 39,06 MW.
Miasto posiada potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne), geotermii (planowana ciepłownia geotermalna), niskotemperaturowych źródeł energii (pompy ciepła), energii wiatru (małe elektrownie wiatrowe).
6.2 Energia elektryczna w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym - zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych. Kogeneracja przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Zasadność stosowania systemów kogeneracyjnych wynika z faktu różnic w cenie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Każda kWh energii elektrycznej wyprodukowana z gazu ziemnego jest tańsza od energii zakupionej w zakładzie energetycznym. Ponieważ produktem ubocznym przy produkcji energii elektrycznej z gazu jest ciepło, konieczne jest także zapotrzebowanie na nie, aby nie było ono traktowane jako odpadowe, ale użyteczne. Przykładowe zastosowania:

· ciepłownie - osiedlowe, miejskie, przemysłowe,

· zakłady przemysłowe i przetwórcze, chłodnie - ciepło technologiczne,

· obiekty użyteczności publicznej - szpitale, uzdrowiska, uczelnie, hotele, ośrodki SPA, baseny 
i pływalnie całoroczne,

· oczyszczalnie ścieków (produkcja ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni z użyciem biogazu),

· wysypiska śmieci - produkcja energii z biogazu.

Biogaz powstający podczas biologicznej konwersji biomasy, w przypadku wysokiej zawartości metanu (na poziomie 40-70%), jest szczególnie atrakcyjnym nośnikiem energetycznym dla układów CHP. Intensyfikacja wytwarzania biogazu ma miejsce wszędzie tam, gdzie duże ilości biomasy bądź stały dopływ związków organicznych, mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych. Kogeneracja oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do odnawialnego, praktycznie darmowego nośnika energii, mianowicie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach odpadów komunalnych bądź odpowiednio ukierunkowanych gospodarstwach rolno-przemysłowych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż, może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw. Korzyści wynikające z instalacji bloku grzewczo-energetycznego:

· Korzystanie z wyprodukowanego przez agregat ciepła, energii elektrycznej (którą można również sprzedać do sieci) oraz żółtych lub czerwonych certyfikatów. 

· Wyprodukowane ciepło obniża koszty ogrzewania. 

· Wygenerowana energia elektryczna pomniejsza rachunki za prąd lub generuje dodatkowy przychód 
z jego sprzedaży do sieci. 

· Żółte lub czerwone certyfikaty stanowią dodatkową premię dla przedsiębiorstwa energetycznego, za to, że wytwarza energię w wysokosprawnym źródle, jakim jest agregat kogeneracyjny. Certyfikaty te są prawami majątkowymi, podlegającymi obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. 
Na terenie miasta nie zidentyfikowano źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła. 
6.3 Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych

Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub cieplną może znacząco przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii pochodzących z paliw kopalnych. 
Na terenie miasta nie zidentyfikowano zakładów przemysłowych, które wykorzystują ciepło odpadowe.
7 Zużycie energii cieplnej – rok bazowy 2022
W niniejszym rozdziale przedstawiono zużycie energii na potrzeby cieplne w ujęciu globalnym - wszystkie sektory związane z budownictwem w mieście. Obliczeń dokonano w stopniu jak najbardziej rzetelnym, wynikającym z dokładnej analizy ogólnodostępnych oraz pozyskanych na dzień tworzenia dokumentu danych. W głównej mierze wykorzystano dane przekazane przez Urząd Miejski w Sochaczewie w zakresie użytkowanych w mieście źródeł ciepła (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB). Ponadto przeanalizowano aktualne dokumenty miejskie, dane GUS w roku bazowym – zużycie gazu (w tym na ogrzewanie) w gospodarstwach domowych, dane otrzymane od dystrybutorów nośników energii 
w Sochaczewie (ciepło sieciowe, gaz, energia elektryczna). Dokładna metodologia obliczeń została opisana 
w poniższych rozdziałach.
7.1 Założenia ogólne

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej
i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono w mieście sektory bilansowe ze względu na odmienną specyfikę i różne współczynniki energochłonności i są to:

1. Sektor budownictwa mieszkaniowego,

2. Sektor budownictwa użyteczności publicznej,

3. Sektor działalności gospodarczej.

Zużycie energii cieplnej dla sektorów uwzględnia potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii elektrycznej. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń miasto zostanie podzielone na identyczne sektory.

Bilans energetyczny opracowano w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Miejskiego, od przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dystrybucję gazu, energii elektrycznej oraz innych instytucji, jeżeli wystąpiła taka potrzeba pod kątem opracowania niniejszego dokumentu. 

Do obliczeń zapotrzebowania i zużycia energii zostały wykorzystane wskaźniki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 
Wskaźnik EP - wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok).  Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii.

Wskaźnik EK - wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku. 

Energia pierwotna - pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii
i ekologii.
Energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów technicznych. Pojęcie istotne z punktu widzenia użytkownika budynku ponoszącego konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi 
w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Energia użytkowa:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia przenoszona z budynku do jego otoczenia ze ściekami. Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta (architekta, konstruktora), charakteryzujące między innymi jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej.

Wynikowa ilość energii jest energią końcową wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystanym do obliczeń jest Ek H+W - cząstkowa maksymalna wartość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (tzw. współczynnik energochłonności). Jedną z metod obliczeniowych wykorzystanych do obliczeń jest metoda „wskaźnikowa”. Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem energochłonności. Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały dobrane według obowiązujących w poszczególnych okresach normach i przepisach prawnych oraz na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię

Obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków, przeprowadzano w oparciu 
o wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii na ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Użytkowane budynki na terenie miasta powstawały w różnym okre​sie czasu, zgodnie z przepisami 
i normami obowiązującymi w okresie ich budowy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników sezonowego zużycia energii na ogrzewanie w zależności od wieku budynków.

Tabela 17. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat).

	Budynki budowane w okresie
	Obowiązująca norma
	Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie kWh/(m2rok) 

	Do 1966
	Brak uregulowań
	270-350

	1967-1985
	BN-64/B-03404; BN-74/B-03404
	240-280

	1986-1992
	PN-82/B-02020
	160-200

	1993 - 1996
	PN-91/B-02020
	120-160

	Po 1998
	Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	90-120*


Źródło: Obowiązujące normy prawne lub przepisy *wartość 90-120 kWh/(m2rok) odpowiada podanemu w rozporządzeniu wskaźnikowi E0 - sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku odniesionego do jego kubatury.
Tabela 18. Obowiązujące wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami) kWh/(m2rok).
	Rodzaj budynku
	Od 1 stycznia 2014
	Od 1 stycznia 2017
	Od 30 grudnia 2020

	Budynek mieszkaniowy:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny
	120

105
	95

85
	70

65

	Budynek zamieszkania zbiorowego
	95
	85
	75

	Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej

b) pozostałe
	390

65
	290

60
	190

45

	Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny
	110
	90
	70


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania jest wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w mieście. Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz GUS-u przedstawiające dokładne zestawienie powierzchni użytkowej budownictwa na analizowanym terenie.

Tabela 19. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w mieście.

	Rodzaj budownictwa
	Powierzchnia użytkowa [m2]

	Sektor mieszkalnictwa
	 954 258    

	Sektor budownictwa związanego z działalnością gospodarczą
	 462 948    

	Sektor budownictwa użyteczności publicznej (jednostki miejskie)
	 69 174    

	Razem:
	 1 486 380    


Źródło: GUS, UM Sochaczew
7.2 Sektor budownictwa mieszkaniowego 

Zużycie energii cieplnej na podstawie ankiet (CEEB)

W Mieście Sochaczew zabudowę mieszkaniową stanowią rozproszone, o mniejszym lub większym zagęszczeniu budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki jednorodzinne. Największa ilość oraz zagęszczenie budynków, znajduje się (w uproszczeniu) w pasie o szerokości od ok. 200 m do ok. 1000 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 705, która przebiega mniej więcej przez środek Miasta z południa na północ. W centrum miasta przeważa zabudowa zamieszkania zbiorowego w tym ciągi kamienic. W pozostałych częściach miasta przeważają domy jednorodzinne oraz tzw. „szeregówka”.  
Na potrzeby obliczeń wykorzystano dane zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dane w bazie dotyczą rodzaju źródła ogrzewania i ciepłej wody i zastosowanych nośników energii, odnawialnych źródeł energii oraz rodzajów użytkowanych kotłów/pieców. Na podstawie danych z ankietyzacji dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych nośników energii. 
Dla sektora budownictwa mieszkaniowego zużycie energii cieplnej wyniosło w bazowym roku                                             692 903 GJ/rok. 

Do dalszych obliczeń wykorzystano powyższą ilość energii.
Zużycie energii cieplnej na podstawie metody „wskaźnikowej” (metoda sprawdzająca)
Dla sprawdzenia wiarygodności obliczeń wynikających z CEEB posłużono się poniższą metodą. Tabela poniżej przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Zawiera oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji. W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych, wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji. Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora budownictwa mieszkaniowego w mieście.

Tabela 20. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego w mieście w roku bazowym

	Budynki budowane w okresie
	Odsetek powierzchni z danego okresu
	Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie (przyjęty do obliczeń)

	Do 1966
	36,5%
	67%
	94,5
	153
	130,8

	1967-1985
	24,7%
	55%
	96
	161
	

	1986-1992
	8,2%
	56%
	80
	115
	

	1993-1996
	2,1%
	26%
	75
	104
	

	1997-2012
	23,2%
	9%
	-
	86
	

	2013-2022
	5,2%
	0%
	-
	70
	


Źródło: opracowanie własne, na podstawie m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, oraz wskaźników sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania 
i wentylacji oraz danych GUS

Energia użytkowa:  

	130,81
	[kWh/m2 rok] *
	954 258
	m2 =
	124 822 233
	kWh/rok =
	449 360
	GJ/rok


Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do tych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W tym celu skorzystano z metodologii określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 

Ilość energii obliczono ze wzoru: 

Q=V*F*Cw*ρw *(tc-tz)*k*tuz/(1000*3600) [kWh/rok]
Gdzie:

· V - Jednostkowe zużycie wody: 1,4 dm3/ m2*doba;

· K - Współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9;

· F - powierzchnia obliczeniowa dla c.w.u. w danym sektorze (j.w.);

· tc -Temperatura wody ciepłej: 55oC; 

· tz -Temperatura wody zimnej: 10oC;

· tuż – czas użytkowania systemów c.w.u. (365); 

· Cw – ciepło właściwego wody: 4,19 KJ/kgK;

· ρw – gęstość wody: 1 000 kg/m3.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 82 748 GJ/rok.

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia użytkowa, nieuwzględniająca średniej sprawności całkowitej, na którą składa się między innymi sprawność wytwarzania, regulacji, wykorzystania przesyłu i akumulacji energii. Do wyznaczenia sprawności całkowitej posłużono się metodologią zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.


Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 55-80% w zależności od wieku budynków niemodernizowanych oraz 75-85% dla nowych oraz zmodernizowanych budynków. Dla przygotowania ciepłej założono uśrednione sprawności ok. 80%.


Biorąc pod uwagę powyższe ilości energii końcowej (po uwzględnieniu strat) potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie wg tej metody dla sektora budownictwa mieszkaniowego dla miasta ok.: 740 832 GJ/rok.

Podana wyżej wartość różni się o ok. 6% od tej z poprzedniego podrozdziału co świadczy o poprawności obliczeń (w pewnym przybliżeniu).
7.3 Sektor budownictwa użyteczności publicznej (jednostki miejskie)
Zużycie energii cieplnej na podstawie ankiet
Dla tego sektora na potrzeby stworzenia „bilansu energetycznego” oraz emisji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz innych danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń.  Przeprowadzona na potrzeby projektu ankietyzacja wykazała dla sektora budownictwa użyteczności publicznej rzeczywiste zużycie energii końcowej w roku bazowym ok. 32 374 GJ/rok.  
Do dalszych obliczeń wykorzystano powyższą ilość energii.

Zużycie energii cieplnej na podstawie metody „wskaźnikowej” (metoda sprawdzająca)
Dla sprawdzenia wiarygodności wyników obliczeń na podstawie ankietyzacji dokonano obliczeń metodą wskaźnikową. Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji. 
Tabela 21. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w mieście w roku bazowym.

	Budynki budowane w okresie
	Odsetek powierzchni z danego okresu
	Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie (przyjęty do obliczeń)

	Do 1966
	35,8%
	90%
	91
	108
	108,6

	1967-1985
	30,8%
	64%
	92
	141
	

	1986-1992
	13,1%
	75%
	75
	94
	

	1993-1996
	3,3%
	0%
	66
	110
	

	1997-2012
	12,6%
	26%
	-
	75
	

	2013-2022
	4,3%
	100%
	-
	60
	


Źródło: opracowanie własne, na podstawie m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, oraz wskaźników sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania 
i wentylacji) oraz danych GUS
Energia użytkowa: 

	108,59
	[kWh/m2 rok]*
	69 174
	m2 =
	7 511 472
	kWh/rok =
	27 041
	GJ/rok


Ilość energii obliczono analogicznie jak we wcześniejszym podrozdziale ze wzoru: 

Q=V*F*Cw*ρw *(tc-tz) *k*tuz/ (1000*3600) [kWh/rok]
z jedną różnicą dot. składników wzoru:

· V - Jednostkowe zużycie wody: 0,35 – 0,8 dm3/ m2*doba (szkoły, urzędy);

· tuż – czas użytkowania systemów c.w.u. (243).

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 2 282 GJ/rok.
Po uwzględnieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego, ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa użyteczności publicznej dla miasta ok.:  34 864 GJ/rok.

Podana wyżej wartość różni się o ok. 7%, od tej z poprzedniego podrozdziału co, podobnie jak w przypadku mieszkalnictwa świadczy o poprawności obliczeń (w pewnym przybliżeniu).
7.4 Sektor działalności gospodarczej

Zużycie energii cieplnej na podstawie metody „wskaźnikowej” 

Po dokonaniu rozpoznania i analizy warunków budownictwa w mieście zdecydowano, że bilans energetyczny (zużycie energii) dla sektora działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony na podstawie wskaźników energochłonności. Za wybraniem tej metody przemawia fakt, iż zbieranie danych od przedsiębiorców jest utrudnione ze względu na bardzo niski odsetek odpowiedzi z ich strony (z doświadczenia autorów wynika fakt, że zwrotnie odpowiada zaledwie kilka % ankietowanych). Do obliczeń energetycznych wykorzystano odpowiednio dobrane dla danego sektora wskaźniki energochłonności oraz powierzchnię użytkową sektora.
Tabela 22. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w mieście w roku bazowym.

	Budynki budowane w okresie
	Odsetek powierzchni z danego okresu
	Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)]
	Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie (przyjęty do obliczeń)

	Do 1966
	6,9%
	69%
	94,5
	149
	105,6

	1967-1985
	21,1%
	57%
	84
	151
	

	1986-1992
	10,2%
	58%
	64
	105
	

	1993-1996
	20,1%
	28%
	60
	98
	

	1997-2012
	37,8%
	11%
	-
	80
	

	2013-2022
	3,9%
	0%
	-
	70
	


Źródło: opracowanie własne, na podstawie m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, oraz wskaźników sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania 
i wentylacji) oraz danych GUS

Energia użytkowa: 

	105,56
	[kWh/m2 rok]*
	497 095
	m2 =
	52 473 216
	kWh/rok =
	188 904
	GJ/rok


Ilość energii obliczono analogicznie jak we wcześniejszym podrozdziale ze wzoru: 

Q=V*F*Cw*ρw *(t​c-tz) *k*tuz/ (1000*3600) [kWh/rok]
z jedną różnicą dot. składników wzoru:

· V - Jednostkowe zużycie wody: 0,6 dm3/ m2*doba.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie: 18 474 GJ/rok.
Po uwzględnieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego, ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora działalności gospodarczej w mieście ok.: 264 001 GJ/rok.

7.5 Zużycie energii cieplnej – wszystkie sektory w mieście
W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii cieplnej, końcowej w mieście. 

Tabela 23. Całkowite zużycie energii cieplnej, końcowej – wszystkie sektory w mieście w roku bazowym.

	Sektor związany z budownictwem w mieście
	Ilość energii końcowej [GJ/rok]
	Udział procentowy

	Mieszkalnictwo
	692 903
	68,69%

	Działalność gospodarcza
	283474
	28,10%

	Budynki użyteczności publicznej (jednostki miejskie)
	32374
	3,21%

	Łącznie:
	1 008 751
	100,00%


Źródło: Obliczenia własne

Zapotrzebowanie na energię cieplną w mieście oparte jest w zdecydowanej większości na potrzebach cieplnych związanych z mieszkalnictwem. Zużycie energii cieplnej w sektorze budynków mieszkalnych stanowi ok. 69% ogółu. W pozostałych sektorach zużycie energii jest równe łącznie ok. 31%. Należy pamiętać, że podane w niniejszym podrozdziale zużycie dotyczy potrzeb cieplnych na ogrzanie budynków i nie zawiera zużycia technologicznego w przemyśle. Wspomniane zużycie zawiera się tabelach przedstawionych
w podrozdziałach: 4.1.1 (ciepło technologiczne), 4.2.3 (energia elektryczna) oraz 4.3.2 (gaz).
8 Emisja zanieczyszczeń PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P 
(z podziałem na sektory)

8.1 Metodologia obliczeń emisji zanieczyszczeń
Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczeń miasto zostało podzielone na następujące sektory:

1. Sektor budownictwa mieszkaniowego 
2. Sektor użyteczności publicznej.

3. Sektor działalności gospodarczej.

 Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw w sektorach związanych z budownictwem w mieście, należy określić strukturę zużytych paliw oraz energii, a także oszacować ilości i rodzaje poszczególnych typów kotłów/pieców/palenisk. 

Dane dotyczące ilości energii dla wyznaczonych sektorów przedstawione w kolejnych podrozdziałach tego rozdziału są obliczeniami wg rozdziału 7, natomiast podział na poszczególne nośniki oraz rodzaje kotłów/pieców/palenisk został oszacowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.
Do obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w kotłach/piecach wykorzystano wskaźniki wg normy PN EN 303-5:2012. Poniższe wskaźniki są zbliżone do „Wskaźników emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach” Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Autorzy zdecydowali się na wykorzystanie tych wskaźników z uwagi na ich większą dokładność, a przede wszystkim na zawarte w tabelach wskaźniki dotyczące kotłów spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Tabela 24. Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów 
	Nieokreślony typ pieca, Paliwo - gaz, olej opałowy oraz ogrzewanie elektryczne i sieciowe

	
	PM10 [g/GJ]
	PM2,5 [g/GJ]
	CO2 [g/GJ]
	BaP [g/GJ]
	SO2 [g/GJ]
	NOx [g/GJ]
	CO [g/GJ]

	Ogrzewanie gazowe
	1,20
	1,20
	52000,00
	0,00
	0,30
	51,00
	26,00

	Ogrzewanie olejowe
	1,90
	1,90
	76000,00
	0,00
	70,00
	51,00
	57,00

	Ogrzewanie elektryczne
	0,00
	0,00
	230833,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Miejska sieć ciepłownicza
	0,00
	0,00
	93740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Indywidualny piec C.O., Paliwo - Węgiel

	zas.ręczne kotły pozaklasowe
	400,00
	398,00
	91000,00
	0,23
	400,00
	110,00
	4600,00

	zas. automatycznie kotły pozaklasowe
	240,00
	220,00
	95000,00
	0,15
	282,80
	150,00
	2000,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 3
	200,00
	150,00
	91000,00
	0,20
	400,00
	110,00
	2466,78

	zas. ręczne, kotły - klasa 4
	49,50
	47,03
	91000,00
	0,08
	200,00
	110,00
	860,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 5
	23,68
	23,33
	104000,00
	0,05
	0,00
	202,00
	345,35

	zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign
	23,68
	23,33
	104000,00
	0,05
	0,00
	202,00
	345,35

	zas. automatyczne kotły - klasa 3
	49,34
	48,60
	92000,00
	0,08
	282,80
	340,00
	1140,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 4
	23,68
	23,33
	92000,00
	0,05
	200,00
	340,00
	670,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 5
	15,79
	15,55
	92000,00
	0,01
	0,00
	190,00
	246,88

	zas. automatyczne kotły - Ecodesign
	15,79
	15,55
	92000,00
	0,01
	0,00
	190,00
	246,88

	Indywidualny piec C.O., Paliwo - Biomasa/Drewno

	zas.ręczne kotły pozaklasowe
	760,00
	740,00
	0,00
	0,12
	11,00
	80,00
	4000,00

	zas. automatycznie kotły pozaklasowe
	760,00
	740,00
	0,00
	0,12
	11,00
	80,00
	4000,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 3
	108,00
	102,60
	0,00
	0,02
	10,00
	80,00
	2850,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 4
	49,50
	47,03
	0,00
	0,07
	10,00
	110,00
	592,03

	zas. ręczne, kotły - klasa 5
	36,00
	34,20
	0,00
	0,05
	10,00
	130,00
	440,00

	zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign
	36,00
	34,20
	0,00
	0,05
	10,00
	130,00
	440,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 3
	49,50
	47,03
	0,00
	0,04
	20,00
	115,00
	670,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 4
	23,68
	23,33
	0,00
	0,01
	20,00
	341,00
	493,36

	zas. automatyczne kotły - klasa 5
	18,00
	17,10
	0,00
	0,01
	0,00
	100,00
	246,88

	zas. automatyczne kotły - Ecodesign
	18,00
	17,10
	0,00
	0,01
	0,00
	100,00
	246,88

	Piec kaflowy, Paliwo - Węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Koza (na drewno, węgiel), Paliwo - Węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Koza (na drewno, węgiel), Paliwo - Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Kominek, Paliwo - Biomasa/Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Trzon kuchenny, Paliwo - Węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Trzon kuchenny, Paliwo - Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Inne, Paliwo - Węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Inne, Paliwo - Biomasa/Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80 proc
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	5250,00


Źródło: norma PN EN 303-5:2012 (Wskaźniki emisji wyznaczone dla nowych kotłów według normy PN EN 303-5:2012 przy założeniu 10% tlenu w spalinach (zgodnie z metodyka przeliczania USEPA www.epa.gov/ttn/emc/methods/method19.html)
Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii końcowej w GJ/rok wyznaczona dla wszystkich sektorów w poprzednim rozdziale posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji.
Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z poszczególnych nośników na potrzeby ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody w Mieście Sochaczew.

Tabela 25. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w mieście w roku 2022 [GJ/rok]

	Nośnik energii
	Ilość energii pochodząca z danego nośnika [GJ/rok]

	
	Budynki mieszkalne
	Budynki użyteczności publicznej
	Działalność gospodarcza
	Łącznie
	Łącznie [%]

	sieć ciepłownicza
	105 928
	20 284
	57 148
	183 360
	18,18%

	węgiel
	332 678
	485
	82 853
	416 017
	41,24%

	biomasa
	109 226
	0
	30 719
	139 945
	13,87%

	gaz
	92 230
	10 958
	77 412
	180 600
	17,90%

	olej opałowy
	12 500
	236
	9 785
	22 520
	2,23%

	energia elektryczna (co/c.w.u.)
	32 925
	160
	23 122
	56 207
	5,57%

	oźe (kolektory słoneczne)
	1 177
	26
	370
	1 572
	0,16%

	oźe (pompy ciepła)
	6 240
	224
	2 066
	8 530
	0,85%

	Łącznie
	692 903
	32 374
	283 474
	1 008 751
	100,00%


Źródło: Opracowanie własne 

W ujęciu globalnym w mieście Sochaczew najwięcej zużywanej energii pochodzi z paliw stałych – węgla (ok. 41%) i biomasy (ok. 14%), następnie z sieci ciepłowniczej (ok. 18,2%) oraz gazu sieciowego (ok. 17,9%). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne pośród indywidualnych źródeł zasilania jest na niewielkim poziomie i zidentyfikowane stanowi ok. 1% wykorzystania w odniesieniu do łącznej, zużywanej energii. 
Tabela 26. Łączna emisja zanieczyszczeń w mieście w roku 2022
	Sektor
	Substancja [Mg/rok]

	
	PM 10
	PM 2,5
	CO2*
	BaP**
	SO2
	NOx
	CO

	Budynki mieszkalne
	130,17
	104,55
	51 940,41
	0,06
	103,51
	58,28
	1 303,54

	Budynki użyteczności publicznej
	0,02
	0,02
	2 513,49
	0,00
	0,02
	0,66
	0,42

	Działalność gospodarcza
	35,38
	27,70
	22 382,53
	0,02
	26,34
	18,06
	347,35

	Łącznie
	165,58
	132,27
	76 836,43
	0,08
	129,88
	77,00
	1 651,31


Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń (norma PN EN 303-5:2012).

9 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Głównym celem przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych jest zmniejszenie ogólnej konsumpcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów. Istnieje kilka form racjonalizacji zużycia energii w zakresie systemów związanych z zachowaniem komfortu przebywania. Jedną ze nich jest odpowiednia termoizolacja przegród budowlanych.

9.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła 

Termomodernizacja

Termomodernizacja jest to poprawienie cech technicznych budynku, w celu zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do głównych działań termomodernizacyjnych zalicza się: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu lub stropu do poddasza, stropu nad piwnicą, uszczelnienie lub wymiana okien, drzwi zewnętrznych, modernizacja źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnej.

Najprostszą pod względem ilościowym racjonalizacją zużycia energii jest poprawne zaizolowanie cieplne 
w przypadku przegród nieprzeziernych, zarówno przy ogrzewaniu jak i przy chłodzeniu. Analizując przegrody przezierne tj. okna, drzwi szklane oraz świetliki należy zwrócić uwagę na zastosowanie szyb oraz ram, które posiadają niski współczynnik przenikania ciepła.

Termomodernizacja budynków powinna być wykonywana w sposób kompleksowy, to znaczy ociepleniu 
i uszczelnieniu budynku powinna towarzyszyć modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. oraz wyposażenie 
w urządzenia umożliwiające regulację ilości dostarczanego ciepła w dostosowaniu do warunków zewnętrznych. Największy potencjał oszczędności energii stanowi: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją oraz modernizacja instalacji c.o., poprzez montaż zaworów termostatycznych i regulację hydrauliczną instalacji. Znaczące zmniejszenie zużycia energii końcowej można osiągnąć poprzez zamianę nieefektywnego źródła ciepła (np. kotły i piece węglowe) na źródła o wysokiej sprawności spalania (np. kotły gazowe).

Zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło

Proponuje się w pierwszej kolejności wymianę istniejących źródeł na rzecz podłączeń do sieci ciepłowniczej lub wymianę na piece gazowe (jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe). Zaleca się również wymianę kotłów, na kotły węglowe o większej sprawności, jak i wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć niską emisję do atmosfery szczególnie uciążliwą w okresie zimowym.
Zgodnie z uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tj.:

· od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE),

· od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

· mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

· węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, 

· węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

· paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

· od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

· od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

· użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

· posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie.

Równie ważne będzie wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Powyższe działania w znacznym stopniu ograniczą niską emisję, szczególnie uciążliwą 
w okresie zimowym.
Regulacja termostatyczna temperatury w pomieszczeniu

Racjonalizację zużycia energii w systemach grzewczych i chłodzących uzyskuje się przez regulację termostatyczną temperatury powietrza w ogrzewanych lub schładzanych pomieszczeniach. 

W systemach grzewczych stosowane są głowice termostatyczne na zaworach przy grzejnikach lub wkładkach termostatycznych, wbudowanych w grzejnik. Obecnie stosuje się urządzenia regulacyjne przy ogrzewaniu pomieszczeń. O konieczności stosowania regulacji informuje prawo budowlane, które określa m.in.:

· temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia i wykorzystania, 

· minimalne warunki w zakresie temperatury w miejscach pracy,

· konieczność stosowania urządzeń regulacyjnych działających automatycznie.

Systemy ogrzewania niskoparametrycznego

Przykładem ogrzewania powierzchniowego jest ogrzewanie podłogowe, ścienne lub sufitowe. Podstawową cechą jest wykorzystywanie powierzchni przegród budowlanych do przekazania strumienia ciepła na pokrycie strat i/lub kompensacji chłodu wprowadzanego z zimnym powietrzem wentylacyjnym.

Duża powierzchnia grzewcza oznacza niską temperaturę samej powierzchni grzejącej. Przy dużej powierzchni grzejącej, jest większy udział promieniowania w przekazywaniu ciepła niż przy ogrzewaniu tradycyjnym, 
a więc komfort cieplny jest odczuwalny przy niższej temperaturze powietrza. Niska temperatura powietrza oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na strumień ciepła ogrzewanych pomieszczeń.

Ogrzewanie powierzchniowe, dzięki rozciągnięciu powierzchni grzewczej na rozległym obszarze ogrzewanych pomieszczeń, pozwalają na znaczną redukcję temperatur pomiędzy podłogą, a sufitem oraz powoduje jednorodne pole promieniowania w całym obszarze.

Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniach. Płyty systemowe ogrzewania ściennego mogą być adaptowane do ogrzewania podłogowego lub ogrzewania sufitowego.

System ogrzewania ściennego można wykorzystywać także do schładzania ściennego. System suchy ogrzewania ściennego, w pełnym zakresie może stanowić konkurencję do systemu mokrego ogrzewania ściennego.

Stosowanie odzysków ciepła

Użycie tej formy stosuje się w przypadku procesów ciągłych w czasie.  W praktyce forma ta jest często spotykana w systemach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Strumień powietrza zewnętrznego, posiadający niską temperaturę, jest wstępnie ogrzewany strumieniem powietrza wywiewanego, ciepłego. Strumień ciepła przekazanego w procesie jego odzysku, zmniejsza strumień ciepła niezbędny do podgrzania powietrza końcowego, które jest wprowadzone do wentylowanych pomieszczeń.

Wstępny podgrzew powietrza w wymienniku ciepła GWC

Zimne powietrze o niskiej temperaturze jest podawane do gruntowego wymiennika ciepła, gdzie dochodzi do podgrzania o kilka stopni. W okresie zimy płytowy wymiennik gruntowy „zwraca” zgromadzone ciepło 
w gruncie, dzięki temu zimne powietrze może być ogrzewane. Temperatura powietrza za GWC (gruntowy wymiennik ciepła), podobnie jak w lecie jest stabilna w ciągu doby, natomiast podczas mrozów powoli spada do wielkości stopni nieco powyżej zera w skali Celsjusza. Główną cechą wymiennika GWC jest zdolność dowilżania powietrza ogrzewanego w wymienniku w czasie zimy. Wychodzące powietrze może zostać dowilżone nawet do 90%. Ta cecha poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku w czasie chłodów.   

Prawidłowe dostosowanie strugi powietrza przepływającego przez płytowy wymiennik, zapewnia maksymalnie efektywną i skuteczną wymianę ciepła. 

9.2 Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego
Wielkość potencjału racjonalizacji zużycia gazu ziemnego wynika z realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach i jest proporcjonalna do udziału gazu w rynku ciepła na terenie miasta. Również zastosowanie nowoczesnych urządzeń o większej sprawności sprzyja racjonalizacji zużycia gazu. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia następujących rozwiązań technicznych:

· lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych kotła pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym idzie sprawności średnioeksploatacyjnej;

· lepszy dobór wielkości kotła, czyli unikanie przewymiarowania;

· stosowanie kotłów kondensacyjnych, pozwalających odzyskać ze spalin ciepło parowania pary wodnej zawartej w spalinach.

Na wzrost efektywności wykorzystania gazu wpływ mają również takie działania jak:

· oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności oraz zabiegi termomodernizacyjne, których efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu;

· racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych, wyrażające się oszczędzaniem gazu w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Racjonalizacja użytkowania gazu związana jest również z jego dystrybucją i sprowadza się do działań związanych ze zmniejszeniem strat gazu. Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie przez nieszczelności na armaturze i sytuacje związane z awariami i remontami. Modernizacja sieci wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii.

9.3 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie następujących podmiotów: 

· zakładu energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych, 

· zarządcy dróg, gmina - energooszczędne oświetlenie uliczne (od 25% do 50%),

· na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym (od 8% do 15% w urządzeniach gospodarstwa domowego - pralki, chłodziarki, kuchnie elektryczne, sprzęt audio-wideo itp.).

Główne kierunki racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez władze miasta to:

· modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów,

· montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, urządzeń automatycznego włączania 
i wyłączania oświetlenia,

· montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,

· stopniowa wymiana maszyn i urządzeń elektroenergetycznych na bardziej efektywne,

· regularna konserwacja i czyszczenie urządzeń i oświetlenia,

· zapewnienie dostępu do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych. 

10 Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Efektywność energetyczna jest to stosunek uzyskanego efektu użytkowego urządzenia, obiektu lub instalacji do wielkości energii zużytej na jego uzyskanie. Efektywność energetyczna zależy od konstrukcji urządzeń 
i technologii zastosowanych w procesach wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii i paliw. Istotnym dla zmniejszenia zużycia energii jest jej oszczędzanie, które polega na dostosowaniu efektu użytkowego do potrzeb. Poszczególne ustawy wymieniają elementy, które stanowią środki poprawy efektywności. Ustawa 
z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek zastosowania co najmniej jednego ze środków efektywności energetycznej (art. 6 ust. 1), przez które należy rozumieć, zgodnie z art. 6 ust. 2 następujące działania: 

· realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

· nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

· wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja,

· realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51 i 2020),

· wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), 

· realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ponadto istnieje możliwość starania się o uzyskanie białego certyfikatu (rodzaj świadectwa potwierdzającego zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej), który można uzyskać realizując zadania służące podniesieniu efektywności energetycznej 
a określone w art. 19, ust. 1 ustawy:

· izolacja instalacji przemysłowych; 

· przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

· modernizacja lub wymiana: 

· oświetlenia,

· urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,

· lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

· modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego; 

· odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych; 

· ograniczenie strat: 

· związanych z poborem energii biernej, 

· sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 

· na transformacji,

· w sieciach ciepłowniczych, 

· związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,

· stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe: 

· ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów; 

· modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie; 

· montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje); 

· izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

· likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych; 

· modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła. 
Nowelizacja ustawy wprowadza nową definicję „przedsięwzięcia niskoemisyjnego” – jest to przygotowanie 
i realizacja przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje:

· wymiana urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012,

· likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, oraz przyłączenie lub modernizacja przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wraz z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych 

· zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz dostępu do pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych 

· zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, jeżeli równocześnie: 

· następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne albo 

· następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa albo modernizacja przyłącza gazowego albo elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo 

· następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo 

· istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne, albo 

· budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci ciepłowniczej albo 

· budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony, na potrzeby ogrzewania budynku, do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, albo 

· w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012

Ustawa zakłada, iż w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie, gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”. Gmina musi zobowiązać się do spełnienia pięciu warunków: 

· obowiązywania na terenie Gminy uchwały w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzająca ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

· realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 20 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków, z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000,

· wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę użytkową, niespełniających wymagań niskoemisyjnych, nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

· zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, na poziomie nie mniejszym niż 30% energii końcowej 

· zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z dochodów własnych lub ze środków krajowych i zagranicznych, których suma stanowi 30% kosztów realizacji porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000 – więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia.

Stroną porozumienia, reprezentującą gminy i wykonującą ich prawa i obowiązki wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, może być związek międzygminny, powiat lub związek metropolitalny, przy czym warunki muszą być spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. 

Przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane na podstawie porozumień w zasadniczej części, tj. nie więcej niż 70%, będą finansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć w swoim budżecie pozostałą część środków finansowych, tj. 30% kosztów realizacji porozumienia. Mogą to być środki pochodzące zarówno z dochodów własnych, jak i ze środków krajowych i zagranicznych.

10.1 Źródła finansowania
Zgodnie z art. 6 ustawy o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje, co najmniej jeden z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami tymi są: 

· realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

· nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

· wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 
o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

· realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

· wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

W Polsce istnieje obecnie dużo możliwości wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Wspierany jest szereg przedsięwzięć z tym związanych od zarządzania energią, poprzez inwestycje we wszelkiego rodzaju źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie 
i ciepłownie na biomasę i biogaz, geotermia), termomodernizacje budynków i inne. Finansowanie skierowane jest do każdej z możliwych grup odbiorców, są to:

· Samorządy i jednostki budżetowe;

· Przedsiębiorcy oraz rolnicy;

· Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Poniżej przedstawiono możliwości wsparcia finansowego efektywności energetycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„Mój prąd”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji 
i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej). 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 855 000 tys. zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 855 000 tys. zł. 

Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023, przy czym: 

· Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r., 

· Środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Informacje o programie udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

„Moje Ciepło”

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej 
w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych 
i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Współfinansowaniu inwestycji podlega: zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej 
z osprzętem; zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem; zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

„Ciepłe mieszkanie”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program skierowany jest do gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program dotyczy wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026, przy czym: 

· zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (zawieranie przez wfośigw umów z gminami);

· środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 31.12.2026 r. 

Planowane są dwa nabory wniosków w trybie ciągłym:

·  pierwszy nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2022 r.,

· drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków.

Szczegółowe informacje oraz inne form dofinansowania zostały opisane na stronie NFOŚiGW https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy program priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje 
i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu docieplenie przegród budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Realizacja programu - lata 2018-2029. Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
Edukacja Ekologiczna: 2022-EE-1- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Ochrona Powietrza:

· 2022-OA-1 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych,
· 2022-OA-2 Modernizacja oświetlenia,
· OA-P1 Zadania z zakresu ochrony powietrza.
Szczegółowe informacje i aktualne nabory dostępne są na stronie internetowej: https://wfosigw.pl/oferta-finansowania/programy/programy-2023/jst/
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Obecnie nie ma naborów na działania związane z efektywnością energetyczną.

Aktualne nabory dostępne są na stronie internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/
Bank Gospodarstwa Krajowego

Premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Premia remontowa 

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Z premii mogą skorzystać wyłącznie: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego.
Premia kompensacyjna

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Z premii może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.
10.2 Zrealizowane przedsięwzięcia dot. efektywności energetycznej
W ostatnich latach w mieście zrealizowano poniższe przedsięwzięcia dot. efektywności energetycznej:
· projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych 
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, RPO WM 2014-2020. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz wykonano: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy na gaz ziemny wraz z modernizacją kotłowni i wykonaniem przyłącza gazowego, montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody, montaż centralnej instalacji ciepłej wody, montaż centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją wody, docieplenie ścian zewnętrznych budynku (w tym ścian poniżej powierzchni terenu) wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej.
· przebudowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta Sochaczew (ul. 15 Sierpnia, ul. Zaciszna, ul. Niemcewicza, ul. Mazowiecka, ul. Topolowa, ul. Ułanów Jazłowieckich).
· Remonty i modernizację mieszkań komunalnych: w 2019 r. 28 szt., w 2020 r. 19 szt., w 2021 14 szt.
· Remonty obiektów użyteczności publicznej: w 2019 r. 2 szt., w 2020 r. 1 szt., w 2021 r. 3 szt.
· Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wymianę części okien i drzwi, docieplenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 
1 Maja 16, termomodernizację budynku sali gimnastycznej z przebudową dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, termomodernizację wybranych skrzydeł: sali gimnastycznej, łącznika i skrzydła administracyjno-szatniowego kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie przy ul. Fryderyka Chopina 99. 
· Zrealizowano projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”, na który uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. Inwestycja objęła 38 nieruchomości, na których wymieniono nieefektywne źródła ciepła na nowe oraz na 5 z nich przeprowadzono termomodernizację 
i na 1 zamontowano instalację fotowoltaiczną. 
· W związku z podpisanym w 2019 r. porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, w 2021 r. udzielono pomocy przy złożeniu 112 wniosków przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta. W latach 2019-2021 zostało wymienionych 100 nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. 
· Geotermalne uciepłownienie Miasta Sochaczew - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. 
w Sochaczewie złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie do zrealizowania Zakładu Geotermalnego i odwiertu geotermalnego Sochaczew GT – 2. 
· W 2020 została wykonana dokumentacja – audyty energetyczne dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych będących własnością miasta tj. przy ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Aleja 600-lecia 84E i 84F. 
· W 2020 Miasto Sochaczew zakończyło realizację projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu RPMA.03.01- IP.01-14-052/17; OŚ priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Działania 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, inteligentne Systemy Transportu ). 
11 Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe do roku 2038
Prognozy dotyczące zużycia energii i jej nośników (paliw) oparte są o dane historyczne. Nie uwzględniają dynamicznych zmian podyktowanych obecną sytuacją geopolityczną.  

Miasto Sochaczew realizuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie 
z założeniami „Polityki Energetycznej Polski do roku 2040”. Istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki.

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu gminnym powinny być:

· dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;

· maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej,

· modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii elektrycznej.
11.1 Prognoza zapotrzebowania na ciepło – założenia ogólne

Prognozę potrzeb cieplnych w Sochaczewie opracowano uwzględniając podstawowe czynniki mające wpływ na zmiany zapotrzebowania na ciepło: 

· potrzeby nowego budownictwa,

· przewidywane zmiany liczby ludności miasta,

· wpływ działań termomodernizacyjnych u istniejących odbiorców,

· racjonalizacja zużycia energii,

· działania na rzecz zrównoważonej energii zadeklarowane przez Samorząd Miasta.
Na podstawie zmian wielkości powierzchni użytkowych mieszkalnictwa od 1995 do chwili obecnej wg GUS-u założono przyrost powierzchni w mieście. Poniżej zestawiono przewidywany przyrost powierzchni użytkowej 
w poszczególnych sektorach budownictwa, który zostanie wykorzystany do dalszych obliczeń.

Tabela 27. Przewidywany przyrost powierzchni użytkowej w sektorach budownictwa.

	Rok


	Powierzchnia użytkowa [m2]

	
	Mieszkalnictwo
	Budynki użyteczności publicznej 
	Działalność gospodarcza

	2022
	954 258
	69 174
	462 948

	2026
	993 717
	69 520
	473 599

	2038
	1 112 118
	70 557
	535 063


Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i danych UM Sochaczew
Przyrost powierzchni wynika ze wzrostu standardów mieszkaniowych oraz realizacji nowych inwestycji związanych z ogólnym, sukcesywnym rozwojem Sochaczewa. Przyrost wpłynie na zmianę zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną. W zależności od kierunków obranych przez władze miasta, przedsiębiorstw energetycznych oraz samych mieszkańców, zapotrzebowanie na energię cieplną może być dużo mniejsze niż w przypadku braku jakichkolwiek działań. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery może ulec nawet zmniejszeniu, mimo rozwoju Sochaczewa. Stanie się tak, w przypadku realizacji działań określonych w dalszej części dokumentu.

Ze względu na realizowany, zrównoważony rozwój budownictwa w Sochaczewie i spełniający wymagania ochrony środowiska, za najkorzystniejszy kierunek rozwoju zaspokojenia potrzeb energetycznych uznano dalszą eliminację węgla i jego pochodnych na rzecz wykorzystywania paliw o niższej emisyjności zanieczyszczeń lub wymiana urządzeń grzewczych na nowoczesne, niskoemisyjne, a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną została opracowana w dwóch scenariuszach. Założenia do scenariuszy zostały przyjęte na podstawie analiz aktualnego stanu technicznego infrastruktury, wykorzystania i potencjału energii ze źródeł odnawialnych, danych otrzymanych od przedsiębiorstw energetycznych na terenie miasta oraz aktualnego bilansu energetycznego.

Ze względu na trudne do przewidzenia zmiany w gospodarce i mieszkalnictwie, prognozę zapotrzebowania na energię cieplną została opracowana dla scenariusza „pozytywnego” i „negatywnego”. Scenariusz pozytywny – optymistyczny, pokazuje wymierne efekty działań „ekoenergetycznych” i „prośrodowiskowych”. Wariant negatywny tzw. „zaniechania”, jest swojego rodzaju ostrzeżeniem przed brakiem realizacji działań określonych w dokumencie.

Oprócz wyżej wymienionych założono, że budowa nowych obiektów będzie odbywać się wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki – założono 2 różne wskaźniki dla 2 scenariuszy).

11.2 Scenariusz 1 optymistyczny – zrównoważonego rozwoju energetycznego

Wariant ten zakłada: 

· Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji istniejących budynków, 

· Wymiana części kotłowni i domowych ogrzewań węglowych na bardziej ekologiczne w tym OZE,

· Budowanie wg obowiązujących norm (coraz bardziej energooszczędne budynki – założono zmniejszona energochłonność: od 80 do 100 [kWh/m2rok] dla poszczególnych sektorów budownictwa),

· Poprawa sprawności całkowitej systemów grzewczych i przygotowania c.w.u. (wzrost do 80% dla c.w.u. oraz 90% dla systemów grzewczych w budynkach nowych i poddanych termomodernizacji).

Do wyznaczenia średniego wskaźnika energochłonności budynków w mieście założono intensywną termomodernizację istniejących budynków. Oparto się na założeniach jak w poniższej tabeli.

Tabela 28. Założony odsetek powierzchni budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji

	Grupa wiekowa budynków
	Procent budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji w danym roku

	
	2022
	2026
	2038

	Mieszkalnictwo
	Do 1966
	67%
	77%
	92%

	
	1967-1985
	55%
	65%
	80%

	
	1986-1992
	56%
	66%
	81%

	
	1993-1996
	26%
	36%
	51%

	
	1997-2012
	9%
	19%
	34%

	
	2013-2022
	0%
	5%
	10%

	
	Łącznie*
	45%
	50%
	69%

	Działalność gospodarcza
	Do 1966
	69%
	79%
	99%

	
	1967-1985
	57%
	67%
	87%

	
	1986-1992
	58%
	68%
	88%

	
	1993-1996
	28%
	38%
	58%

	
	1997-2012
	11%
	21%
	41%

	
	2013-2022
	0%
	10%
	30%

	
	Łącznie*
	32%
	42%
	61%

	Budynki użyteczności publicznej 
	Do 1966
	90%
	100%
	100%

	
	1967-1985
	64%
	74%
	100%

	
	1986-1992
	75%
	85%
	100%

	
	1993-1996
	0%
	10%
	100%

	
	1997-2012
	26%
	36%
	100%

	
	2013-2022
	100%
	100%
	100%

	
	Łącznie* 
	65%
	75%
	100%


Źródło: Opracowanie własne

Potrzeby nowego budownictwa – wskaźniki energochłonności

Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii cieplnej 90-120 kWh/m2rok (są to wartości teoretyczne, w rzeczywistości współczynnik dochodzi do 150 kWh/m2rok). Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyznacza wartość graniczną wskaźnika E (w odniesieniu do kubatury) wynosi od 29 do 37,4 kWh/m3rok (jest on odniesiony do kubatury). Można się spodziewać, że 
w najbliższych latach wskaźniki zużycia energii w Polsce ulegną zmniejszeniu. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/(m²rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta jak już wcześniej wspomniano wynosi od 90 do 120 kWh/m² rok. Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/m² rok. 

Do niniejszego scenariusza założono uśrednione wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami) podyktowane obowiązującymi od 2020 roku:

Lata 2023-2026:
· Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - 96 kWh/m²rok.

· Sektor budownictwa użyteczności publicznej - 62 kWh/m²rok.

· Sektor produkcyjno-usługowy i handlowy - 95 kWh/m²rok.

Lata 2023-2038:

· Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - 70 kWh/m²rok.

· Sektor budownictwa użyteczności publicznej – 50 kWh/m²rok.

· Sektor produkcyjno-usługowy i handlowy - 75 kWh/m²rok.

Dla budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji założono uśrednione dla lat 2022-2038 wskaźniki od 60-80 kWh/m²rok dla wszystkich sektorów.

Prognoza zapotrzebowania na ciepło – wszystkie sektory budownictwa 

Na podstawie założeń ogólnych, dotyczących przyrostu powierzchni użytkowej w poszczególnych sektorach budownictwa oraz założeń dla scenariusza optymistycznego, dotyczących odsetka przeprowadzonych termomodernizacji oraz założonych wskaźników energochłonności dla nowobudowanych budynków dokonano obliczeń zużyć energii, które przedstawiono poniżej.

Tabela 29. Zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc dla sektorów budownictwa w mieście wg scenariusza optymistycznego.

	Sektor
	Zakres
	Rok bazowy
	2026*
	2038*

	Budynki mieszkalne
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	420 288
	416 684
	-0,86%
	381 916
	-9,13%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	692 903
	679 315
	-1,96%
	619 891
	-10,54%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	130,8
	124,5
	-4,79%
	102,0
	-22,03%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	97,01
	95,10
	-1,96%
	86,78
	-10,54%

	Działalność gospodarcza 
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	188 904
	177 038
	-6,28%
	159 000
	-15,83%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	283 474
	265 671
	-6,28%
	234 557
	-17,26%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	106
	96,7
	-8,39%
	76,9
	-27,17%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	39,69
	37,19
	-6,28%
	32,84
	-17,26%

	Budynki użyteczności publicznej
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	25 110
	23 838
	-5,07%
	20 371
	-18,87%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	32 374
	31 023
	-4,17%
	26 772
	-17,30%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	108,6
	102,6
	-5,54%
	86,4
	-20,47%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	4,53
	4,34
	-4,17%
	3,75
	-17,30%

	Łącznie
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	634 302
	617 560
	-2,64%
	561 287
	-11,51%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	1 008 751
	976 010
	-3,25%
	881 220
	-12,64%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	121,5
	114,6
	-5,74%
	93,2
	-23,36%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	141,23
	136,64
	-3,25%
	123,37
	-12,64%


*zmiana w % w stosunku do roku bazowego, Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 3. Zużycie energii dla budownictwa na terenie miasta łącznie na potrzeby grzewcze, wg scenariusza optymistycznego.
[image: image17.png]800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

2022 026

2038

Budynki mieszkalne

20225026 2038
_— T

Budynki gminne

2022
2026 2038

N

Budynki - dziatalnos¢ gospodarcza





Źródło: Opracowanie własne.
Reasumując, wariant optymistyczny pokazuje, jak duży wpływ na zmniejszenie zużycia energii mają działania inwestycyjne związane z termomodernizacją oraz szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem energetycznym. Mimo przewidywanego wzrostu powierzchni ogrzewanej (ok. +15,6%) w mieście do 2038 roku nastąpi spadek zużycia energii końcowej o ok. 12,6%. Najbardziej miarodajny dla energochłonności budownictwa jest wskaźnik energochłonności, który przy realizacji scenariusza optymistycznego obniży się 
o ok. 23,4%.

11.3 Scenariusz 2 zaniechania – brak lub znikome działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego

Opracowany scenariusz 2 prognozy zapotrzebowania na energię cieplną uwzględnia założenia ogólne (jednakowe dla obu scenariuszy) oraz w odróżnieniu do scenariusza 1:

· Znikomy lub zerowy odsetek budynków poddanych termomodernizacji,

· Podobny do obecnego bilans paliw jako nośników energii grzewczej,

· Poprawa komfortu zamieszkiwania,

· Niewielka poprawa sprawności systemów grzewczych (wzrost do 80%),

· Sprawność systemów do przygotowania c.w.u. na poziomie do 70%,

· Budowanie wg obowiązujących norm - założono większe wskaźniki niż dla scenariusza 1:

· Sektor budownictwa mieszkalnego - 100-110 kWh/m²rok.

· Sektor budownictwa użyteczności publicznej - 90 kWh/m²rok.

· Sektor produkcyjno-usługowy i handlowy - 90-100 kWh/m²rok.

Dla budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji założono uśrednione dla lat 2020-2036 wskaźniki:
· Sektor budownictwa mieszkalnego - 100-110 kWh/m²rok.

· Sektor budownictwa użyteczności publicznej – 80-90 kWh/m²rok.

· Sektor produkcyjno-usługowy i handlowy – 80-90kWh/m²rok.

 Prognoza zapotrzebowania na ciepło – wszystkie sektory budownictwa

Na podstawie identycznych założeń ogólnych (jak w scenariuszu 1) oraz założeń dla scenariusza zaniechania dokonano obliczeń dotyczących zużycia energii przedstawionych w poniższej tabeli:

Tabela 30. Zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc dla sektorów budownictwa w mieście wg scenariusza zaniechania.

	Sektor
	Zakres
	Rok bazowy
	2026*
	2038*

	Budynki mieszkalne
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	420 288
	436 232
	3,79%
	484 071
	15,18%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	692 903
	712 847
	2,88%
	772 690
	11,51%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	130,8
	130,4
	-0,33%
	129,3
	-1,17%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	97,01
	99,80
	2,88%
	108,18
	11,51%

	Działalność gospodarcza 
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	188 904
	193 433
	2,40%
	219 567
	16,23%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	283 474
	288 534
	1,79%
	317 735
	12,09%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	106
	105,7
	0,09%
	106,2
	0,57%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	39,69
	40,39
	1,79%
	44,48
	12,09%

	Budynki użyteczności publicznej
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	25 110
	25 226
	0,46%
	25 573
	1,84%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	32 374
	32 913
	1,67%
	33 260
	2,74%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	108,6
	108,5
	-0,04%
	108,4
	-0,16%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	4,53
	4,61
	1,67%
	4,66
	2,74%

	Łącznie
	Energia użytkowa [GJ/rok]
	634 302
	654 890
	3,25%
	729 211
	14,96%

	
	Energia końcowa łącznie [GJ/rok]
	1 008 751
	1 034 295
	2,53%
	1 123 685
	11,39%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/m2rok]
	121,5
	121,4
	-0,10%
	120,9
	-0,55%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	141,23
	144,80
	2,53%
	157,32
	11,39%


*zmiana w % w stosunku do roku bazowego, Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4. Zużycie energii dla budownictwa na terenie miasta dla poszczególnych sektorów na potrzeby grzewcze, wg scenariusza zaniechania.

[image: image18.png]900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000
100 000

2038
2022 2026

Budynki mieszkalne

2022 2026 2038 I I
1 o -

Budynki gminne

2022 2026 2038

Budynki - dziafalnos¢ gospodarcza




Źródło: Opracowanie własne.

Scenariusz zaniechania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego wpłynie na zwiększenie zużycia energii i zapotrzebowania na moc w mieście. Według obliczeń, wzrost wyniesie ok. 11,4% do 2038 roku. Taki scenariusz przyczyni się również do zwiększenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw. Jest on swojego rodzaju ostrzeżeniem dla władz samorządowych oraz mieszkańców przed stagnacją w działaniach na rzecz ogólnie pojętego zrównoważonego rozwoju energetycznego.

11.4  Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozę przygotowano w oparciu o analizy i oszacowania własne korzystając również z prognozy krajowego zapotrzebowania na energię do 2030 r. oraz danych historycznych GUS. Zużycie w roku bazowym zostało określone na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej, jak w rozdziale 4.

Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w mieście przedstawia niewielki przyrost.

Z historycznych danych GUS wynika, że średni przyrost zużycia energii elektrycznej (na niskim napięciu)
w ciągu ostatnich 24 lat wyniósł ok. 0,15% rocznie. W ostatnich 8 latach przyrost ten znacząco wzrósł do ok. 0,8% średniorocznie. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto dla pierwszych lat prognozy średni przyrost ok. 0,7% rocznie, natomiast w kolejnych latach z uwagi na coraz większą energooszczędność wszelkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej średni przyrost ok. 0,5% rocznie. 

Należy mieć na uwadze, że jest to prognoza nieuwzględniająca wzrostów ani spadków zużycia technologicznego (taryfy dla wysokich i średnich napięć).  W przypadku taryf przemysłowych, czyli na średnim oraz wysokim napięciu autorzy nie podjęli się prognozowania z uwagi na możliwość zmieniającej się liczby (zarówno wzrost jak i spadek) podmiotów przemysłowych oraz zmienność rodzaju nośników energii stosowanych w procesach technologicznych co zazwyczaj wpływa na znaczne wahania zużycia. Przykładowo zużycie energii elektrycznej dla taryf B spadło o ok. 16% w roku 2022 w stosunku do 2021 (2 odbiorców mniej).

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w mieście Sochaczew oraz prognozę do 2038 r. wychodząc od roku bazowego 2022.
Tabela 31. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w mieście Sochaczew.

	Energia elektryczna

	Rok
	2022
	2026
	2038

	Zużycie w sektorach dla taryf na niskim napięciu 
	43 383 178
	  44 432 725,54    
	47 173 238,83

	[%]
	100,00%
	102,4%
	108,7%

	Zużycie dla taryf na średnim oraz wysokim napięciu
	77 640 286
	77 640 286
	77 640 286

	łączne zużycie 
	121 023 463
	122 073 011
	124 813 524

	[%]
	100,00%
	100,87%
	103,13%


Źródło: Opracowanie własne. 

Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawia niewielki przyrost zapotrzebowania w mieście co jest związane z jego rozwojem (wzrost powierzchni użytkowej we wszystkich sektorach). Łączny wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2038 może wynieść ok. 3% w stosunku do roku bazowego. Należy pamiętać, że prognozowanie zużycia jest utrudnione ze względu na zmienność ceny energii elektrycznej od których zależy popyt i dynamicznych zmian podyktowanych obecną sytuacją geopolityczną.
11.5  Prognoza zapotrzebowania na gaz

Prognozowane zapotrzebowanie na gaz do 2038 roku określono przy wykorzystaniu: historycznych danych statystycznych GUS od roku 1995 dotyczących zużycia gazu w mieście oraz opracowanych scenariuszy zapotrzebowania na energię cieplną. Zużycie w roku bazowym zostało określone na podstawie rocznego zużycia gazu, jak w rozdziale 4.
Tabela 32. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na gaz w mieście.
	Zakres
	2022
	2026
	2038

	Roczne zużycie gazu [m3] na potrzeby grzewcze i bytowe
	3 125 000
	3 879 065
	6 636 013

	Zmiana [%]
	100,00%
	124,13%
	212,35%

	Roczne zużycie gazu [m3] na potrzeby związane z przemysłem
	7 531 000
	7 531 000
	7 531 000

	Łącznie 
	10 656 000
	11 410 065
	14 167 013

	Zmiana [%]
	100,00%
	107,08%
	132,95%


źródło: Opracowanie własne.

W mieście od kilku lat można zauważyć wzrost zainteresowania ogrzewaniem gazowym wśród mieszkańców – na przełomie ostatnich 10 lat notuje się ok. 15% wzrost zużywanego gazu na ogrzewanie (wg GUS).

Z prognozy wynika, że wraz z rozwojem miasta (wzrost powierzchni mieszkalnej, związanej z działalnością gospodarczą), ilość gazu w strukturze paliw (jak i w wartościach nominalnych) będzie wykazywać tendencję rosnącą. Wskazują na to oba scenariusze wymienione w poprzednim rozdziale. 

Najtrudniejsze do przewidzenia jest zapotrzebowanie na gaz dla odbiorców związanych z przemysłem (taryfy dla większych przepustowości, wykorzystujące gaz na potrzeby technologiczne). Z uwagi na zbyt duże wahania zużycia w tych sektorach autorzy projektu nie podjęli się próby prognozy zużycia gazu na potrzeby technologiczne. Prognoza w tym przypadku jest obarczona dużym ryzykiem błędu ze względu na trudny do przewidzenia rozwój np. nowych odbiorców przemysłowych. W przypadku powstania zakładów przemysłowych, których technologia produkcyjna oparta będzie na gazie, przyrost zużycia gazu może ulec znacznemu, np. kilkukrotnemu powiększeniu. Odwrotna sytuacja może mieć miejsce w przypadku zamknięcia zakładów lub zmian technologicznych. 

Prognozowanie zużycia jest również utrudnione ze względu na zmienność cen, od których zależy popyt 
i dynamicznych zmian podyktowanych obecną sytuacją geopolityczną.
12 Wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście
12.1  Wpływ realizacji scenariusza optymistycznego na stan zanieczyszczeń powietrza

Struktura zużycia nośników energii w mieście Sochaczew, na potrzeby grzewcze, wg scenariusza optymistycznego:
Tabela 33. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza optymistycznego w [TJ/rok].
	Ilość energii końcowej z danego nośnika 
	2022
	2026
	2038

	
	[TJ/rok]

	sieć ciepłownicza
	183,36
	215,30
	272,54

	gaz
	180,60
	224,18
	369,70

	węgiel
	416,02
	329,14
	35,60

	biomasa
	139,94
	128,46
	107,89

	olej opałowy
	22,52
	14,95
	5,53

	energia elektryczna
	56,21
	45,89
	27,31

	kolektory słoneczne
	1,57
	2,63
	7,51

	pompy ciepła
	8,53
	15,45
	55,15

	Suma:
	1 008,75
	976,01
	881,22


Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 5. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza optymistycznego w [TJ/rok].
[image: image19.png]450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

2022
2026
2038

sie¢
cieptownicza

2022

2026

2038

N
N
S

©
8
S
I

wegiel

:l 2038

©
@
S
&

biomasa

2022
2026

2022
2026
2038

M-

olej opatowy

2022
2026

] 2038

Fr

energia
elektryczna

| 2022
| 2026
] 2038

kolektory
stoneczne

2022
2026

] 2038

—r

pompy ciepta




Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja tego scenariusza będzie równoznaczna ze stopniowym odchodzeniem od wykorzystania węgla, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i paliw gazowych.

Oprócz założeń dotyczących zużycia energii i struktury udziału poszczególnych nośników przyjęto 
w scenariuszu optymistycznym 100%-ową realizację założeń „Uchwały antysmogowej” - Sejmik Województwa Mazowieckiego z dniem 24 października 2017 r. przyjął Uchwałę nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń w roku 2025 oraz 2037 wykorzystano wskaźniki wg normy PN EN 303-5:2012. Są to m.in. wskaźniki dla kotłów spełniających wymagania tzw. Ekoprojektu - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.).
Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście Sochaczew wg scenariusza optymistycznego:
Tabela 34. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza optymistycznego w [Mg/rok].
	Rok
	Emisja łącznie [Mg/rok]

	 
	PM 10
	PM 2,5
	CO2
	BaP
	SO2
	NOx
	CO

	2022
	165,58
	132,27
	76 836,43
	0,08
	129,88
	77,00
	1 651,31

	2026
	22,90
	22,34
	76 129,67
	0,03
	96,76
	138,88
	467,98

	Zmiana
	-86,2%
	-83,1%
	-0,9%
	-62,9%
	-25,5%
	80,4%
	-71,7%

	2038
	2,96
	2,85
	74 607,08
	0,001
	0,50
	36,69
	45,35

	Zmiana
	-98,2%
	-97,8%
	-2,9%
	-98,8%
	-99,62%
	-52,3%
	-97,3%


 Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 6. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza optymistycznego w [Mg/rok].

[image: image20.png]400

350

300

250

200

PM 2,5 Cco2* Bap** S02 NOx co

PM 10




*ilość CO2 podana w setkach ton, ** ilość BaP podana w kg, Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja tego scenariusza przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza w mieście. Nastąpi redukcja poszczególnych substancji nawet do 99,8% (w przypadku dwutlenku siarki) w stosunku do roku bazowego.

12.2  Wpływ realizacji scenariusza zaniechania na stan zanieczyszczeń powietrza 

Struktura zużycia nośników energii w mieście Sochaczew, na potrzeby grzewcze, wg scenariusza zaniechania:

Tabela 35. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza zaniechania w [TJ/rok].
	Ilość energii końcowej z danego nośnika 
	2022
	2026
	2038

	
	[TJ/rok]

	sieć ciepłownicza
	183,36
	187,77
	203,02

	gaz
	180,60
	184,82
	200,88

	węgiel
	416,02
	427,08
	464,35

	biomasa
	139,94
	143,64
	156,23

	olej opałowy
	22,52
	23,06
	25,15

	energia elektryczna
	56,21
	57,57
	62,80

	kolektory słoneczne
	1,57
	1,61
	1,75

	pompy ciepła
	8,53
	8,75
	9,50

	Suma:
	1 008,75
	1 034,29
	1 123,69


Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 7. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza zaniechania w [TJ/rok].
[image: image21.png]500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

2026
2038

o
N
S
&

sie¢
cieptownicza

I 2038

| —— ) 2
038

wegiel

2026

©
@
S
&

biomasa

202

o
o 858
o

sge S8R L.
99 o N oM
Som WIW RS
R

mrm -
olejopatowy  energia kolektory

elektryczna  sfoneczne

2022
2026
2038

pompy ciepta




Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja tego scenariusza będzie równoznaczna ze wzrostem wykorzystania paliw stałych, utrzymaniem na niskim poziomie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz brakiem działań w kierunku ogólnie pojętego rozwoju energetycznego.
Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście Sochaczew wg scenariusza zaniechania:

Tabela 36. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym wg scenariusza zaniechania w [Mg/rok].
	Rok
	Emisja łącznie [Mg/rok]

	 
	PM 10
	PM 2,5
	CO2
	BaP
	SO2
	NOx
	CO

	2021
	165,58
	132,27
	76 836,43
	0,08
	129,88
	77,00
	1 651,31

	2025
	194,70
	142,03
	79 765,87
	0,09
	134,22
	81,19
	1 888,77

	Zmiana
	17,59%
	7,38%
	3,81%
	8,72%
	3,34%
	5,44%
	14,38%

	2037
	211,72
	154,45
	86 662,78
	0,09
	145,94
	88,28
	2 053,82

	Zmiana
	27,87%
	16,77%
	12,79%
	18,22%
	12,37%
	14,65%
	24,37%


Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 8. Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w mieście wg scenariusza zaniechania w [Mg/rok].
[image: image22.png]2500

se0z [

2000
1500
1000

500

PM 2,5 Cco2* Bap** S02 NOx co

PM 10




*ilość CO2 podana w setkach ton, ** ilość BaP podana w kg, Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja tego scenariusza przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza w mieście. Nastąpi wzrost emisji poszczególnych substancji nawet do ok. 27,9% w przypadku PM10 w stosunku do roku bazowego. Powyższe wyniki pokazują, jak duży wpływ na wielkość emisji ma realizacja ekologicznych działań lub ich brak. Realizacja scenariusza optymistycznego wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, natomiast zaniechanie działań wpłynie najprawdopodobniej na pogorszenie stanu powietrza.

13 Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2038
13.1  Zaopatrzenie w ciepło

Stan całej infrastruktury ciepłowniczej należący do PEC Sochaczew Sp. z o.o. jest w zadowalającym stanie 
i obecnie nie wymaga modernizacji i remontów. Nie stwierdzono występowania niedoborów ciepła. Maksymalne obciążenia sieci nie przekraczają planowanych, więc istnieje rezerwa, dzięki której można zaopatrzyć w ciepło nowe budynki. W mieście działają dwie kotłownie należące do Geotermii Mazowieckiej S.A. Stan techniczny infrastruktury jest oceniany jako dobry. Sieci ciepłownicze są w stanie umożliwiającym eksploatację i bezawaryjne działanie w perspektywie najbliższych lat. Planowane są systematyczne prace polegające na modernizacji sieci ciepłowniczych w miejscach, gdzie istnieją jeszcze odcinki sieci kanałowej ich wymianę na rury preizolowane, co zapewni jeszcze większość stabilność w przesyle ciepła do odbiorców.
System ciepłowniczy daje możliwość podłączenia nowych odbiorców, co wpłynie korzystnie na stan środowiska. Uruchomienie planowanej ciepłowni geotermalnej przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. 
Przyjmując założenia scenariusza optymistycznego, mimo przewidywanego dużego wzrostu powierzchni ogrzewanej w mieście (o ok. +15,6%) do 2038 roku nastąpi ok. 12,6% spadek zużycia energii końcowej. Najbardziej miarodajny dla energochłonności budownictwa jest wskaźnik energochłonności, który przy realizacji scenariusza optymistycznego obniży się o ok. 23,4%. W przypadku braku realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (scenariusz zaniechania), zapotrzebowanie na energię cieplną może wzrosnąć nawet o ok. 11,4%. Taki scenariusz przyczyni się również do zwiększenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw. 
Dominującym systemem zaspokojenia potrzeb cieplnych w mieście są indywidualne źródła ciepła, dlatego efektywnym i prośrodowiskowym rozwiązaniem jest rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja indywidualnych palenisk węglowych na rzecz kotłów gazowych oraz rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii. Należy przyjąć, że przez najbliższe lata tendencja produkcji energii na bazie węgla będzie słabnąć głównie na korzyść podłączeń do sieci ciepłowniczej, gazu i odnawialnych źródeł energii.

13.2  Zaopatrzenie w energię elektryczną
Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawia niewielki przyrost zapotrzebowania w mieście, co jest związane z jego rozwojem (wzrost powierzchni użytkowej we wszystkich sektorach). Łączny wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2038 może wynieść do ok. 9% w stosunku do roku bazowego u odbiorców na niskim napięciu. 
System zasilania Miasta Sochaczew zaspokaja obecne oraz perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne mieszkańców, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 
W mieście będą realizowane zadania z zakresu modernizacji infrastruktury i przyłączeń nowych odbiorców. Przyłączenia do sieci będą odbywać się zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie wynikać z potrzeby przyłączenia odbiorców, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi oraz celem zaspokojenia wzrostu zużycia energii istniejących odbiorców. 
13.3 Zaopatrzenie w gaz
Obecny system gazowniczy zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców gazu na terenie miasta. 


Z przyjętej prognozy wynika, że wraz z rozwojem miasta (wzrost powierzchni mieszkalnej, związanej 
z działalnością gospodarczą), ilość gazu w strukturze paliw (jak i w wartościach nominalnych) będzie wykazywać tendencję rosnącą. 

Zużycie na cele bytowe w 2038 r. może wynieść 6 636 013 m3 (wzrost o 112%). Plan Rozwoju SIME Polska Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2021-2025, zakłada dalszy rozwój oraz rozbudowę istniejącej już sieci gazowej. Spółka opiera swój przyszły rozwój także na możliwości pozyskiwania nowych odbiorców, przede wszystkim indywidualnych. 

Wzrost wykorzystania gazu do celów grzewczych przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji, emitowanych w wyniku spalania paliw stałych (niska emisja). 

Rozbudowa sieci gazowej może nastąpić po uprzednim zawarciu umów o przyłączenie do sieci gazowej 
z zainteresowanymi podmiotami, pod warunkiem spełnienia kryteriów technicznych i ekonomicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 poz. 1113). 
14 Współpraca z innymi gminami

Miasto Sochaczew graniczy z gminami: Nowa Sucha, Brochów i Sochaczew. Przez każdą z gmin ościennych przebiega system elektroenergetyczny prowadzony przez PGE Dystrybucja S.A. oraz system gazowy, którego właścicielem jest SIME Polska sp. z.o.o. Operatorzy sieci jako właściciele finansują z własnych środków rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury energetycznej.

Na terenach Gmin Nowa Sucha, Brochów i Sochaczew nie istnieją źródła energii, które można zagospodarować we współpracy z Miastem Sochaczew.
W trakcie wykonywania opracowania wystąpiono do sąsiadujących gmin z pismami dotyczącymi współpracy w zakresie wspólnych inwestycji energetycznych, w tym związanymi z odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną środowiska. Poniżej przedstawiono, krótką charakterystykę dotyczącą powiązań międzygminnych 
i ewentualnej współpracy według otrzymanych pism
:
Gmina Sochaczew – na chwilę obecną nie współpracuje z Gminą Miasto Sochaczew w zakresie inwestycji dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz paliwa gazowe wykracza poza zakres obowiązków, którymi są obciążone samorządy gminne. Mogą one prowadzić działalność w zakresie wytwarzania ciepła i jego udostępniania, np. mieszkańcom. W przyszłości będą możliwe działania, np. w zakresie kogeneracji. Bardziej możliwe byłoby organizowanie np. grup zakupowych na dostawę energii elektrycznej, ale odnośnie takiego przypadku trudno mówić o inwestycji sensu stricte. Gmina Sochaczew nie wyklucza takiej współpracy w przyszłości. Na chwilę obecną Gmina Sochaczew nie współpracuje z Gminą Miasto Sochaczew w zakresie działań nie inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (tzw. Projekty miękkie). Gmina Miasto Sochaczew nigdy nie występowała do Gminy Sochaczew z propozycjami w zakresie prowadzenia działań w powyższym zakresie Gmina Sochaczew nie wyklucza takiej współpracy w przyszłości. Gmina Sochaczew wspólnie 
z pięcioma innym grupami tworzy grupę zakupową i co roku prowadzi negocjacje cenowe w zakresie zakupu energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. 
Perspektywiczne kierunki współpracy między gminami to: edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych 
i energooszczędnych, możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne.
15 Podsumowanie
Miasto Sochaczew o powierzchni 26,13 km2 znajduje się w województwie mazowieckim. Jest siedzibą powiatu sochaczewskiego usytuowanego w zachodniej części województwa. Teren zabudowy mieszkaniowej to głównie centrum oraz południowa część miasta. Tereny przemysłowe usytuowane są na obszarach zwyczajowo nazywanych dzielnicami Boryszew i Chodaków. Liczba mieszkańców wynosi 33 698, w tym 17 831 kobiet, co stanowi ok. 53% oraz 15 867 mężczyzn, co stanowi ok. 47% (wg GUS, BDL, stan na koniec 2022 r.). W porównaniu do 2019 r. liczba mieszkańców zmalała o 2 584. W mieście wskaźnik przyrostu naturalnego od lat jest ujemny, na koniec 2022 r. wyniósł -103. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 1 286,7 osób/km2. 
Sochaczew znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa mazowiecka. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim za rok 2022, teren miasta klasyfikuje do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok, O3/8 godz. W celu poprawy stanu powietrza oraz racjonalizacji użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, polityka energetyczna miasta powinna uwzględnić następujące elementy: edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej; racjonalizację użytkowania energii; zwiększenie udziału energii odnawialnej, głównie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto należy wspierać termomodernizację budynków (przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych możliwe jest wykorzystanie zewnętrznej pomocy finansowej). 
Na terenie miasta nie występują zasoby paliw kopalnych. Scentralizowany system ciepłowniczy posiada rezerwy mocy na poziomie 39,06 MW, potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne), geotermii (planowana ciepłownia geotermalna), niskotemperaturowych źródeł energii (pompy ciepła), energii wiatru (małe elektrownie wiatrowe).
Miasto Sochaczew graniczy z gminami: Nowa Sucha, Brochów i Sochaczew. Przez każdą z gmin ościennych przebiega system elektroenergetyczny prowadzony przez PGE Dystrybucja S.A. oraz system gazowy, którego właścicielem jest SIME Polska sp. z.o.o. Operatorzy sieci jako właściciele finansują z własnych środków rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury energetycznej. Na terenach gmin sąsiadujących nie istnieją źródła energii, które można zagospodarować we współpracy z Miastem Sochaczew. Perspektywiczne kierunki współpracy między gminami to: edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych, możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne.
W ujęciu globalnym w mieście Sochaczew najwięcej zużywanej energii pochodzi z paliw stałych – węgla (ok. 41%) i biomasy (ok. 14%), następnie z sieci ciepłowniczej (ok. 18,2%) oraz gazu sieciowego (ok. 17,9%). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne pośród indywidualnych źródeł zasilania jest na niewielkim poziomie i zidentyfikowane stanowi ok. 1% wykorzystania w odniesieniu do łącznej, zużywanej energii. W przyszłości, zmianie może ulec udział procentowy poszczególnych nośników energii. Dlatego 
w dokumencie zaproponowano dwa scenariusze: 
· Scenariusz „optymistyczny” – zakłada rozwój sieci ciepłowniczych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizację wszelkich działań termomodernizacyjnych oraz innych mających na celu zrównoważony rozwój energetyczny w mieście. Scenariusz został stworzony, aby pokazać, jaki wpływ na bilans energetyczny oraz na zanieczyszczenie powietrza miałaby realizacja wszystkich działań przedstawionych w projekcie, racjonalizujących zużycie energii oraz jak największy wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii.

· Scenariusz „zaniechania” – zakłada podobny rozwój poszczególnych sektorów, jak w przypadku pierwszego scenariusza, jednak bez znaczących zmian w kierunku odnawialnych źródeł energii 
i zwiększenia efektywności energetycznej. Będzie panować stagnacja, brak rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii, podobny bilans paliw, minimalne działania termomodernizacyjne. 
Przyjmując założenia scenariusza optymistycznego, mimo przewidywanego dużego wzrostu powierzchni ogrzewanej w mieście (o ok. +15,6%) do 2038 roku nastąpi ok. 12,6% spadek zużycia energii końcowej. Najbardziej miarodajny dla energochłonności budownictwa jest wskaźnik energochłonności, który przy realizacji scenariusza optymistycznego obniży się o ok. 23,4%. W przypadku braku realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (scenariusz zaniechania), zapotrzebowanie na energię cieplną może wzrosnąć nawet o ok. 11,4%. Taki scenariusz przyczyni się również do zwiększenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw.
Należy mieć na uwadze, iż prognozy dotyczące zużycia energii i jej nośników (paliw) oparte są o dane historyczne. Nie uwzględniają dynamicznych zmian podyktowanych obecną sytuacją geopolityczną.  
Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawia niewielki przyrost zapotrzebowania w mieście, co jest związane z jego rozwojem (wzrost powierzchni użytkowej we wszystkich sektorach). Łączny wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2038 może wynieść do ok. 9% w stosunku do roku bazowego u odbiorców na niskim napięciu. System zasilania zaspokaja obecne oraz perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne mieszkańców, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. W mieście będą realizowane zadania z zakresu modernizacji infrastruktury i przyłączeń nowych odbiorców. Przyłączenia do sieci będą odbywać się zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie wynikać z potrzeby przyłączenia odbiorców, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi oraz celem zaspokojenia wzrostu zużycia energii istniejących odbiorców. 
Obecny system gazowniczy zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców gazu. Z przyjętej prognozy wynika, że wraz z rozwojem miasta (wzrost powierzchni mieszkalnej, związanej z działalnością gospodarczą), ilość gazu w strukturze paliw (jak i w wartościach nominalnych) będzie wykazywać tendencję rosnącą.  Zużycie na cele bytowe w 2038 r. może wzrosnąć o 112%. Plan Rozwoju SIME Polska Sp. z o.o. 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2021-2025, zakłada dalszy rozwój oraz rozbudowę istniejącej już sieci gazowej. Spółka opiera swój przyszły rozwój także na możliwości pozyskiwania nowych odbiorców, przede wszystkim indywidualnych. Wzrost wykorzystania gazu do celów grzewczych przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji, emitowanych w wyniku spalania paliw stałych (niska emisja). Rozbudowa sieci gazowej może nastąpić po uprzednim zawarciu umów o przyłączenie do sieci gazowej z zainteresowanymi podmiotami, pod warunkiem spełnienia kryteriów technicznych i ekonomicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 poz. 1113). 
Przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń odbiorców ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych 
w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci oraz rozporządzeniach w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf. Za przyłączenie do sieci zakłady energetyczne pobierają opłatę określoną na podstawie stawek opłat ustalonych w taryfie. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych podejmowane są po potwierdzeniu zwiększonego zapotrzebowania przez konkretnych odbiorców oraz po potwierdzeniu efektywności ekonomicznej inwestycji. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić konieczność pozostawiania rezerw terenu dla infrastruktury energetycznej - stacji transformatorowych i linii zasilających oraz gazociągów. Należy przewidzieć możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w obrębie linii tras komunikacyjnych.
Plany przedsiębiorstw energetycznych powinny uwzględnić i zapewnić realizację założeń.

Wykonana analiza stanu istniejącego wykazała, iż system ciepłowniczy, gazowniczy, elektroenergetyczny, które to funkcjonują na obszarze miasta, zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw poszczególnych nośników energii. W stanie obecnym nie zachodzi w związku z powyższym konieczność opracowania Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe (art. 20 ustawy Prawo energetyczne).

Niniejsze opracowanie, zgodnie z zapisami Ustawy „Prawo energetyczne”, należy zaktualizować po upływie               3 lat od dnia jego uchwalenia.
Miasto Sochaczew





Miasto Sochaczew








� Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań miasta Sochaczew


� W zasobach PEC znajdują się również obecnie nieeksploatowane kotłownie tj.: kotłownia przy ul. 1- go Maja 9C o mocy 2,8 MW, kotłownia przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 o mocy 3,48 MW, które mogą być uruchomione wraz z rozbudową nowych osiedli mieszkaniowych.


� Szersze informacje na temat planowanych inwestycji przekazanych przez dystrybutora do wiadomości Burmistrza


� Strategia Sochaczewskiego Klastra Energii


� W przypadku sektora użyteczności publicznej oraz mieszkalnictwa dane dla roku bazowego opracowane na podstawie informacji uzyskanych od zarządców budynków i CEEiB, w przypadku działalności gospodarczej dane dla roku bazowego to założone wartości na podstawie uśrednionych danych z kilkudziesięciu innych gmin miejskich  (uzyskanie dokładnych danych będzie możliwe po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji sektora działalności gospodarczej w gminie), wartości dla lat przyszłych we wszystkich sektorach są wartościami założonymi





� Brak odpowiedzi od gmin: Nowa Sucha, Brochów





1
PAGE  
22

_1757852527.xls
Wykres2

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022



39703

39902

39843

39828

38433

38488

38433

38387

38302

38201

38066

37911

37752

37665

37611

38208

37985

37729

37480

37201

37102

36971

36790

36462

36282

34575

34139

33698



OPIS

		Jednostka terytorialna:		Sochaczew

				-

		Rodzaj jednostki terytorialnej:		Gmina miejska

		Lokalizacja:		MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE / MAZOWIECKIE / REGION MAZOWIECKI REGIONALNY / PODREGION ŻYRARDOWSKI / Powiat sochaczewski

		Lata:		1995-2023

		Data ostatniej aktualizacji:		31.05.2023

		Przypisy:		Znak '-' oznacza brak informacji z powodu: zmiany poziomu prezentacji, zmian wprowadzonych do wykazu jednostek terytorialnych lub modyfikacji listy cech w danym okresie sprawozdawczym; M - Zmiany metodologiczne; n - Dana jeszcze niedostępna, będzie dostępna; x - Brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe; X - Zmiany metodologiczne, brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe; z - Wartość znacząca, wartość zerowa wynika z bilansu niezerowych danych wejściowych algorytmu, np. przyrost naturalny, jeśli liczba zgonów jest równa liczbie urodzeń; Z - Zmiany metodologiczne, wartość znacząca, wartość zerowa wynika z bilansu niezerowych danych wejściowych algorytmu, np. przyrost naturalny, jeśli liczba zgonów jest równa liczbie urodzeń





DANE

		Kategoria		Grupa		Podgrupa (wymiary)		Wymiar 1		Wymiar 2		Wymiar 3		Wymiar 4				Jednostka miary		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Ludność wg płci (Wymiary: Płeć)		ogółem										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Ludność wg płci (Wymiary: Płeć)		mężczyźni										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Ludność wg płci (Wymiary: Płeć)		kobiety										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku przedprodukcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku produkcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		DANE ARCHIWALNE		Dane z rejestru PESEL - Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku poprodukcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		ogółem								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		64		75		64		51		42		54		57		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		na 1000 ludności								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3.45		4.07		3.49		2.80		2.41		3.14		3.35		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Wyszczególnienie)		rok		ogółem								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		180		199		182		174		181		170		162		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Wyszczególnienie)		rok		na 1000 ludności								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.86		5.40		4.97		4.79		5.20		4.95		4.78		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa na 1000 ludności wg lokalizacji (Wymiary: Ogółem)		ogółem										-		-		-		-		-		-		-		-		5.3		6.6		6.7		6.7		6.4		7.8		7.6		6.8		6.3		4.9		5.2		4.4		4.6		4.8		4.9		5.4		5.0		4.8		5.2		4.9		-		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa na 1000 ludności wg lokalizacji (Wymiary: Ogółem)		miasta										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6.3		4.9		5.2		4.4		4.6		4.8		4.9		5.4		5.0		4.8		5.2		4.9		-		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa na 1000 ludności wg lokalizacji (Wymiary: Ogółem)		wieś										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa zawarte (Wymiary: Lokalizacja)		ogółem										-		206		213		206		243		261		248		225		203		253		256		257		244		296		289		256		240		185		197		167		171		177		180		199		182		174		181		170		-		-

		LUDNOŚĆ		MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE		Małżeństwa zawarte (Wymiary: Lokalizacja)		miasta										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		240		185		197		167		171		177		180		199		182		174		181		170		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		ogółem								osoba		442		583		388		400		370		364		343		396		375		387		360		415		500		372		298		328		317		300		320		297		0		277		281		265		333		231		296		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		145		162		145		141		150		137		0		121		135		133		145		107		128		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		153		166		172		159		170		160		0		156		146		132		188		124		168		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z miast		ogółem								osoba		112		181		131		151		132		139		124		161		143		158		148		187		195		160		100		128		111		100		116		123		117		77		76		107		107		63		112		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z miast		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		43		69		52		50		58		66		56		34		41		56		43		31		51		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z miast		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		57		59		59		50		58		57		61		43		35		51		64		32		61		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ze wsi		ogółem								osoba		326		389		251		243		234		221		218		228		225		217		200		220		301		207		187		196		198		188		199		169		151		186		189		150		207		161		174		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ze wsi		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		97		92		89		84		89		67		59		81		84		72		91		71		73		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ze wsi		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		90		104		109		104		110		102		92		105		105		78		116		90		101		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		ogółem								osoba		433		415		456		478		448		428		361		433		456		458		478		640		612		483		531		439		522		503		544		514		0		417		440		526		505		452		505		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		234		220		211		225		263		245		0		199		204		251		268		212		247		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		297		219		311		278		281		269		0		218		236		275		237		240		258		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania do miast		ogółem								osoba		253		172		210		212		178		178		167		154		174		155		159		215		200		171		157		139		167		158		159		151		159		119		148		150		165		128		121		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania do miast		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69		63		69		75		76		66		65		57		64		68		83		57		57		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania do miast		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		88		76		98		83		83		85		94		62		84		82		82		71		64		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania na wieś		ogółem								osoba		171		240		239		263		270		249		187		277		257		295		312		406		402		301		367		294		350		337		381		346		262		298		290		375		339		324		383		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania na wieś		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		162		153		140		146		185		167		133		142		139		182		184		155		190		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania na wieś		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		205		141		210		191		196		179		129		156		151		193		155		169		193		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		ogółem								osoba		9		3		7		3		0		1		7		2		25		8		7		19		10		11		7		6		5		8		4		17		0		0		2		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		4		2		4		2		12		0		0		1		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		2		3		4		2		5		0		0		1		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji		ogółem								osoba		9		168		-68		-78		-78		-64		-18		-37		-81		-71		-118		-225		-112		-111		-233		-111		-205		-203		-224		-217		0		-140		-159		-261		-172		-221		-209		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów i kierunku (miasto, wieś) (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji na 1000 ludności		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-2.1		-1.9		-3.1		-5.9		-3.0		-2.9		-6.2		-2.9		-5.4		-5.4		-6.0		-5.8		0.0		-3.8		-4.3		-7.1		-4.7		-6.3		-6.1		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		ogółem								osoba		442		583		388		400		370		364		343		396		375		387		360		415		500		372		298		328		317		300		320		297		0		277		281		265		333		231		296		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		mężczyźni								osoba		216		277		199		199		161		179		154		195		172		192		177		207		221		182		145		162		145		141		150		137		0		121		135		133		145		107		128		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania ogółem		kobiety								osoba		226		306		189		201		209		185		189		201		203		195		183		208		279		190		153		166		172		159		170		160		0		156		146		132		188		124		168		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania w ruchu wewnętrznym		ogółem								osoba		438		570		382		394		366		360		342		389		368		375		348		407		496		367		287		324		309		288		315		292		268		263		265		257		314		224		286		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania w ruchu wewnętrznym		mężczyźni								osoba		212		272		197		196		161		177		154		189		168		184		173		205		219		179		140		161		141		134		147		133		115		115		125		128		134		102		124		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania w ruchu wewnętrznym		kobiety								osoba		226		298		185		198		205		183		188		200		200		191		175		202		277		188		147		163		168		154		168		159		153		148		140		129		180		122		162		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z zagranicy		ogółem								osoba		4		13		6		6		4		4		1		7		7		12		12		8		4		5		11		4		8		12		5		5		0		14		16		8		19		7		10		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z zagranicy		mężczyźni								osoba		4		5		2		3		0		2		0		6		4		8		4		2		2		3		5		1		4		7		3		4		0		6		10		5		11		5		4		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		zameldowania z zagranicy		kobiety								osoba		0		8		4		3		4		2		1		1		3		4		8		6		2		2		6		3		4		5		2		1		0		8		6		3		8		2		6		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		ogółem								osoba		433		415		456		478		448		428		361		433		456		458		478		640		612		483		531		439		522		503		544		514		0		417		440		526		505		452		505		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		mężczyźni								osoba		212		203		204		229		220		195		164		204		199		207		240		294		316		230		234		220		211		225		263		245		0		199		204		251		268		212		247		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania ogółem		kobiety								osoba		221		212		252		249		228		233		197		229		257		251		238		346		296		253		297		219		311		278		281		269		0		218		236		275		237		240		258		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania w ruchu wewnętrznym		ogółem								osoba		424		412		449		475		448		427		354		431		431		450		471		621		602		472		524		433		517		495		540		497		421		417		438		525		504		452		504		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania w ruchu wewnętrznym		mężczyźni								osoba		209		200		200		227		220		195		161		202		189		202		236		284		307		226		231		216		209		221		261		233		198		199		203		250		267		212		247		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania w ruchu wewnętrznym		kobiety								osoba		215		212		249		248		228		232		193		229		242		248		235		337		295		246		293		217		308		274		279		264		223		218		235		275		237		240		257		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		ogółem								osoba		9		3		7		3		0		1		7		2		25		8		7		19		10		11		7		6		5		8		4		17		0		0		2		1		1		0		1		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		mężczyźni								osoba		3		3		4		2		0		0		3		2		10		5		4		10		9		4		3		4		2		4		2		12		0		0		1		1		1		0		0		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		wymeldowania za granicę		kobiety								osoba		6		0		3		1		0		1		4		0		15		3		3		9		1		7		4		2		3		4		2		5		0		0		1		0		0		0		1		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji ogółem		ogółem								osoba		9		168		-68		-78		-78		-64		-18		-37		-81		-71		-118		-225		-112		-111		-233		-111		-205		-203		-224		-217		0		-140		-159		-261		-172		-221		-209		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji ogółem		mężczyźni								osoba		4		74		-5		-30		-59		-16		-10		-9		-27		-15		-63		-87		-95		-48		-89		-58		-66		-84		-113		-108		0		-78		-69		-118		-123		-105		-119		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji ogółem		kobiety								osoba		5		94		-63		-48		-19		-48		-8		-28		-54		-56		-55		-138		-17		-63		-144		-53		-139		-119		-111		-109		0		-62		-90		-143		-49		-116		-90		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji wewnętrznych		ogółem								osoba		14		158		-67		-81		-82		-67		-12		-42		-63		-75		-123		-214		-106		-105		-237		-109		-208		-207		-225		-205		-153		-154		-173		-268		-190		-228		-218		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji wewnętrznych		mężczyźni								osoba		3		72		-3		-31		-59		-18		-7		-13		-21		-18		-63		-79		-88		-47		-91		-55		-68		-87		-114		-100		-83		-84		-78		-122		-133		-110		-123		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji wewnętrznych		kobiety								osoba		11		86		-64		-50		-23		-49		-5		-29		-42		-57		-60		-135		-18		-58		-146		-54		-140		-120		-111		-105		-70		-70		-95		-146		-57		-118		-95		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji zagranicznych		ogółem								osoba		-5		10		-1		3		4		3		-6		5		-18		4		5		-11		-6		-6		4		-2		3		4		1		-12		0		14		14		7		18		7		9		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji zagranicznych		mężczyźni								osoba		1		2		-2		1		0		2		-3		4		-6		3		0		-8		-7		-1		2		-3		2		3		1		-8		0		6		9		4		10		5		4		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji zagranicznych		kobiety								osoba		-6		8		1		2		4		1		-3		1		-12		1		5		-3		1		-5		2		1		1		1		0		-4		0		8		5		3		8		2		5		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji ogółem na 1000 ludności		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-2.11		-1.85		-3.10		-5.93		-2.96		-2.94		-6.21		-2.90		-5.39		-5.35		-5.95		-5.81		0.00		-3.78		-4.31		-7.12		-4.73		-6.35		-6.08		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności		ogółem								osoba		0.4		4.0		-1.7		-2.0		-2.1		-1.7		-0.3		-1.1		-1.6		-2.0		-3.2		-5.6		-2.8		-2.8		-6.3		-2.9		-5.5		-5.5		-6.0		-5.5		-4.1		-4.2		-4.7		-7.3		-5.2		-6.5		-6.3		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym (Wymiary: Kierunki migracji; Płeć)		saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.47		0.10		0.13		-0.29		-0.16		-0.16		0.11		-0.05		0.08		0.11		0.03		-0.32		0.00		0.38		0.38		0.19		0.50		0.20		0.26		-		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		138		130		132		172		107		143		120		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		5		5		4		3		7		3		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		223		215		239		258		226		240		240		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		1		0		0		1		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		saldo migracji wewnętrznych								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-85		-85		-107		-86		-119		-97		-120		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		pierwsze półrocze		saldo migracji zagranicznych								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		4		5		3		3		7		2		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		263		265		257		314		224		286		231		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		16		8		19		7		10		7		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		417		438		525		504		452		504		498		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		2		1		1		0		1		2		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		saldo migracji wewnętrznych								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-154		-173		-268		-190		-228		-218		-267		-

		LUDNOŚĆ		MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE		Migracje na pobyt stały wewnętrzne i zagraniczne (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Migracje)		rok		saldo migracji zagranicznych								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		14		7		18		7		9		5		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		ludność na 1 km2										osoba		-		-		-		-		-		-		-		1,469.1		1,465.8		1,462.0		1,456.8		1,448.1		1,442.0		1,438.1		1,436.1		1,458.9		1,450.4		1,440.6		1,431.1		1,420.4		1,416.6		1,411.6		1,404.7		1,392.2		1,385.3		1,320.2		1,303.5		1,286.7		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		gęstość zaludnienia powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej (osoby/km2)										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,736		3,685		3,644		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-2.2		-2.6		-3.5		-4.1		-4.2		-2.3		-1.4		15.9		-5.9		-6.7		-6.6		-7.4		-2.7		-3.5		-4.9		-8.9		-4.9		-10.8		-12.6		-12.9		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w tysiącach										tys. osób		39.70		39.90		39.84		39.83		38.43		38.49		38.43		38.39		38.30		38.20		38.07		37.91		37.75		37.67		37.61		38.21		37.99		37.73		37.48		37.20		37.10		36.97		36.79		36.46		36.28		34.58		34.14		33.70		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w tysiącach mężczyźni										tys. osób		19.07		19.17		19.14		19.14		18.30		18.34		18.26		18.26		18.22		18.16		18.09		18.03		17.90		17.85		17.84		18.17		18.08		17.95		17.83		17.69		17.63		17.58		17.51		17.35		17.22		16.36		16.10		15.87		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w tysiącach kobiety										tys. osób		20.63		20.73		20.70		20.69		20.13		20.15		20.17		20.13		20.09		20.05		19.97		19.89		19.85		19.82		19.77		20.03		19.90		19.78		19.65		19.51		19.47		19.39		19.29		19.11		19.06		18.22		18.04		17.83		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		ogółem				osoba		39,662		39,739		39,878		39,824		39,781		38,416		38,518		38,394		38,349		38,297		38,126		37,925		37,801		37,701		37,550		38,242		38,056		37,910		37,629		37,333		37,107		37,013		36,875		36,634		36,327		34,822		34,368		33,918		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		mężczyźni				osoba		19,048		19,095		19,151		19,127		19,099		18,285		18,334		18,257		18,236		18,203		18,128		18,026		17,954		17,866		17,808		18,203		18,107		18,053		17,918		17,765		17,645		17,583		17,530		17,438		17,255		16,470		16,235		15,964		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		kobiety				osoba		20,614		20,644		20,727		20,697		20,682		20,131		20,184		20,137		20,113		20,094		19,998		19,899		19,847		19,835		19,742		20,039		19,949		19,857		19,711		19,568		19,462		19,430		19,345		19,196		19,072		18,352		18,133		17,954		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		ogółem				osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		mężczyźni				osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci (Wymiary: Zakres terytorialny; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		gminy bez miast na prawach powiatu		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		kobiety				osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy)		pierwsze półrocze										%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy)		rok										%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		ogółem								osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		mężczyźni								osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		kobiety								osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej		ogółem								osoba		8,945		8,642		8,279		7,953		7,448		7,139		6,807		6,543		6,342		6,090		5,854		5,681		5,572		5,526		5,588		5,514		5,498		5,432		5,370		5,340		5,384		5,419		5,498		5,445		5,474		5,009		4,992		4,912		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej		mężczyźni								osoba		4,547		4,380		4,201		4,068		3,769		3,603		3,400		3,292		3,203		3,079		2,980		2,898		2,860		2,848		2,890		2,816		2,804		2,778		2,736		2,725		2,750		2,774		2,797		2,772		2,790		2,548		2,505		2,461		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej		kobiety								osoba		4,398		4,262		4,078		3,885		3,679		3,536		3,407		3,251		3,139		3,011		2,874		2,783		2,712		2,678		2,698		2,698		2,694		2,654		2,634		2,615		2,634		2,645		2,701		2,673		2,684		2,461		2,487		2,451		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni		ogółem								osoba		25,866		26,277		26,501		26,650		25,792		26,016		26,232		26,438		26,548		26,613		26,637		26,613		26,471		26,267		26,021		26,370		25,987		25,581		25,079		24,554		24,184		23,776		23,239		22,741		22,333		20,994		20,506		20,024		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni		mężczyźni								osoba		13,055		13,292		13,418		13,483		12,939		13,101		13,198		13,260		13,337		13,370		13,384		13,419		13,342		13,262		13,199		13,517		13,368		13,190		12,987		12,768		12,626		12,456		12,272		12,042		11,783		11,096		10,831		10,567		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni		kobiety								osoba		12,811		12,985		13,083		13,167		12,853		12,915		13,034		13,178		13,211		13,243		13,253		13,194		13,129		13,005		12,822		12,853		12,619		12,391		12,092		11,786		11,558		11,320		10,967		10,699		10,550		9,898		9,675		9,457		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		ogółem								osoba		4,892		4,983		5,063		5,225		5,193		5,333		5,394		5,406		5,412		5,498		5,575		5,617		5,709		5,872		6,002		6,324		6,500		6,716		7,031		7,307		7,534		7,776		8,053		8,276		8,475		8,572		8,641		8,762		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		mężczyźni								osoba		1,470		1,499		1,525		1,590		1,595		1,639		1,664		1,710		1,676		1,706		1,728		1,708		1,698		1,738		1,749		1,841		1,911		1,984		2,109		2,201		2,258		2,347		2,436		2,536		2,648		2,712		2,765		2,839		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		kobiety								osoba		3,422		3,484		3,538		3,635		3,598		3,694		3,730		3,696		3,736		3,792		3,847		3,909		4,011		4,134		4,253		4,483		4,589		4,732		4,922		5,106		5,276		5,429		5,617		5,740		5,827		5,860		5,876		5,923		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		ogółem		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		ogółem		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku przedprodukcyjnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,546		6,420		6,335		6,355		6,381		6,459		6,391		6,415		5,882		5,867		5,767		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku przedprodukcyjnym		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,546		6,420		6,335		6,355		6,381		6,459		6,391		6,415		5,882		5,867		5,767		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		24,467		24,029		23,559		23,213		22,814		22,278		21,795		21,392		20,121		19,631		19,169		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		24,467		24,029		23,559		23,213		22,814		22,278		21,795		21,392		20,121		19,631		19,169		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym mobilnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14,850		14,614		14,354		14,216		13,953		13,723		13,430		13,156		12,246		11,892		11,578		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym mobilnym		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14,850		14,614		14,354		14,216		13,953		13,723		13,430		13,156		12,246		11,892		11,578		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym niemobilnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,617		9,415		9,205		8,997		8,861		8,555		8,365		8,236		7,875		7,739		7,591		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku produkcyjnym niemobilnym		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,617		9,415		9,205		8,997		8,861		8,555		8,365		8,236		7,875		7,739		7,591		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku poprodukcyjnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,716		7,031		7,307		7,534		7,776		8,053		8,276		8,475		8,572		8,641		8,762		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Wiek; Lokalizacje)		w wieku poprodukcyjnym		w miastach								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,716		7,031		7,307		7,534		7,776		8,053		8,276		8,475		8,572		8,641		8,762		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		ogółem								osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		mężczyźni								osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		kobiety								osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym		ogółem								osoba		10,921		10,662		10,312		10,018		9,502		9,134		8,773		8,436		8,184		7,878		7,564		7,373		7,102		6,956		6,872		6,760		6,643		6,546		6,420		6,335		6,355		6,381		6,459		6,391		6,415		5,882		5,867		5,767		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym		mężczyźni								osoba		5,558		5,426		5,223		5,104		4,807		4,627		4,439		4,257		4,132		3,958		3,833		3,753		3,632		3,551		3,525		3,430		3,380		3,325		3,286		3,238		3,242		3,244		3,290		3,275		3,289		2,997		2,964		2,912		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku przedprodukcyjnym		kobiety								osoba		5,363		5,236		5,089		4,914		4,695		4,507		4,334		4,179		4,052		3,920		3,731		3,620		3,470		3,405		3,347		3,330		3,263		3,221		3,134		3,097		3,113		3,137		3,169		3,116		3,126		2,885		2,903		2,855		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym		ogółem								osoba		23,890		24,257		24,468		24,585		23,738		24,021		24,266		24,545		24,706		24,825		24,927		24,921		24,941		24,837		24,737		25,124		24,842		24,467		24,029		23,559		23,213		22,814		22,278		21,795		21,392		20,121		19,631		19,169		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym		mężczyźni								osoba		12,044		12,246		12,396		12,447		11,901		12,077		12,159		12,295		12,408		12,491		12,531		12,564		12,570		12,559		12,564		12,903		12,792		12,643		12,437		12,255		12,134		11,986		11,779		11,539		11,284		10,647		10,372		10,116		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym		kobiety								osoba		11,846		12,011		12,072		12,138		11,837		11,944		12,107		12,250		12,298		12,334		12,396		12,357		12,371		12,278		12,173		12,221		12,050		11,824		11,592		11,304		11,079		10,828		10,499		10,256		10,108		9,474		9,259		9,053		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym mobilnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15,015		15,184		15,076		14,850		14,614		14,354		14,216		13,953		13,723		13,430		13,156		12,246		11,892		11,578		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym mobilnym		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,558		7,693		7,642		7,545		7,433		7,332		7,252		7,137		7,013		6,869		6,677		6,270		6,074		5,916		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym mobilnym		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,457		7,491		7,434		7,305		7,181		7,022		6,964		6,816		6,710		6,561		6,479		5,976		5,818		5,662		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym niemobilnym		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,722		9,940		9,766		9,617		9,415		9,205		8,997		8,861		8,555		8,365		8,236		7,875		7,739		7,591		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym niemobilnym		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,006		5,210		5,150		5,098		5,004		4,923		4,882		4,849		4,766		4,670		4,607		4,377		4,298		4,200		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku produkcyjnym niemobilnym		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,716		4,730		4,616		4,519		4,411		4,282		4,115		4,012		3,789		3,695		3,629		3,498		3,441		3,391		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		ogółem								osoba		4,892		4,983		5,063		5,225		5,193		5,333		5,394		5,406		5,412		5,498		5,575		5,617		5,709		5,872		6,002		6,324		6,500		6,716		7,031		7,307		7,534		7,776		8,053		8,276		8,475		8,572		8,641		8,762		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		mężczyźni								osoba		1,470		1,499		1,525		1,590		1,595		1,639		1,664		1,710		1,676		1,706		1,728		1,708		1,698		1,738		1,749		1,841		1,911		1,984		2,109		2,201		2,258		2,347		2,436		2,536		2,648		2,712		2,765		2,839		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		w wieku poprodukcyjnym		kobiety								osoba		3,422		3,484		3,538		3,635		3,598		3,694		3,730		3,696		3,736		3,792		3,847		3,909		4,011		4,134		4,253		4,483		4,589		4,732		4,922		5,106		5,276		5,429		5,617		5,740		5,827		5,860		5,876		5,923		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		ogółem		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,086		1,130		1,093		1,126		1,139		1,209		1,236		1,300		1,262		1,228		1,127		1,099		1,113		1,133		1,227		1,173		1,162		966		973		934		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,086		1,130		1,093		1,126		1,139		1,209		1,236		1,300		1,262		1,228		1,127		1,099		1,113		1,133		1,227		1,173		1,162		966		973		934		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		564		585		576		590		606		624		634		657		627		614		569		569		580		591		631		610		611		496		484		446		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		564		585		576		590		606		624		634		657		627		614		569		569		580		591		631		610		611		496		484		446		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		522		545		517		536		533		585		602		643		635		614		558		530		533		542		596		563		551		470		489		488		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-2		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		522		545		517		536		533		585		602		643		635		614		558		530		533		542		596		563		551		470		489		488		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,514		5,498		5,432		5,370		5,340		5,384		5,419		5,498		5,445		5,474		5,009		4,992		4,912		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,514		5,498		5,432		5,370		5,340		5,384		5,419		5,498		5,445		5,474		5,009		4,992		4,912		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,816		2,804		2,778		2,736		2,725		2,750		2,774		2,797		2,772		2,790		2,548		2,505		2,461		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,816		2,804		2,778		2,736		2,725		2,750		2,774		2,797		2,772		2,790		2,548		2,505		2,461		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,698		2,694		2,654		2,634		2,615		2,634		2,645		2,701		2,673		2,684		2,461		2,487		2,451		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		0-14		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,698		2,694		2,654		2,634		2,615		2,634		2,645		2,701		2,673		2,684		2,461		2,487		2,451		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,427		1,360		1,374		1,433		1,453		1,479		1,564		1,432		1,483		1,540		1,591		1,615		1,619		1,559		1,458		1,486		1,482		1,398		1,415		1,343		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,427		1,360		1,374		1,433		1,453		1,479		1,564		1,432		1,483		1,540		1,591		1,615		1,619		1,559		1,458		1,486		1,482		1,398		1,415		1,343		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		739		702		714		743		753		784		830		727		765		778		795		812		811		780		744		771		762		717		712		688		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		739		702		714		743		753		784		830		727		765		778		795		812		811		780		744		771		762		717		712		688		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		688		658		660		690		700		695		734		705		718		762		796		803		808		779		714		715		720		681		703		655		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		3-6		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		688		658		660		690		700		695		734		705		718		762		796		803		808		779		714		715		720		681		703		655		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,652		2,463		2,354		2,208		2,128		2,050		2,048		2,051		2,036		2,019		2,004		1,965		2,007		2,065		2,170		2,186		2,195		2,032		1,974		1,957		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,652		2,463		2,354		2,208		2,128		2,050		2,048		2,051		2,036		2,019		2,004		1,965		2,007		2,065		2,170		2,186		2,195		2,032		1,974		1,957		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,309		1,207		1,175		1,128		1,078		1,049		1,062		1,061		1,045		1,049		1,048		1,020		1,021		1,039		1,092		1,086		1,088		1,014		989		979		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,309		1,207		1,175		1,128		1,078		1,049		1,062		1,061		1,045		1,049		1,048		1,020		1,021		1,039		1,092		1,086		1,088		1,014		989		979		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,343		1,256		1,179		1,080		1,050		1,001		986		990		991		970		956		945		986		1,026		1,078		1,100		1,107		1,018		985		978		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		7-12		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,343		1,256		1,179		1,080		1,050		1,001		986		990		991		970		956		945		986		1,026		1,078		1,100		1,107		1,018		985		978		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,753		1,740		1,588		1,469		1,313		1,228		1,134		1,123		1,075		1,010		981		965		988		980		962		918		943		880		941		965		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,753		1,740		1,588		1,469		1,313		1,228		1,134		1,123		1,075		1,010		981		965		988		980		962		918		943		880		941		965		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		880		881		800		720		648		601		571		549		554		518		501		478		506		519		510		479		480		459		488		498		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		880		881		800		720		648		601		571		549		554		518		501		478		506		519		510		479		480		459		488		498		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		873		859		788		749		665		627		563		574		521		492		480		487		482		461		452		439		463		421		453		467		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		13-15		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		873		859		788		749		665		627		563		574		521		492		480		487		482		461		452		439		463		421		453		467		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27,650		27,346		26,988		26,533		26,078		25,786		25,406		24,936		24,430		23,944		22,505		21,975		21,409		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27,650		27,346		26,988		26,533		26,078		25,786		25,406		24,936		24,430		23,944		22,505		21,975		21,409		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13,517		13,368		13,190		12,987		12,768		12,626		12,456		12,272		12,042		11,783		11,096		10,831		10,567		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13,517		13,368		13,190		12,987		12,768		12,626		12,456		12,272		12,042		11,783		11,096		10,831		10,567		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14,133		13,978		13,798		13,546		13,310		13,160		12,950		12,664		12,388		12,161		11,409		11,144		10,842		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		15-64		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14,133		13,978		13,798		13,546		13,310		13,160		12,950		12,664		12,388		12,161		11,409		11,144		10,842		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,324		1,236		1,139		1,112		1,047		984		970		947		956		940		906		871		870		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,324		1,236		1,139		1,112		1,047		984		970		947		956		940		906		871		870		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		666		613		576		552		552		501		490		467		487		497		477		449		452		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		666		613		576		552		552		501		490		467		487		497		477		449		452		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		658		623		563		560		495		483		480		480		469		443		429		422		418		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-18		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		658		623		563		560		495		483		480		480		469		443		429		422		418		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,562		2,425		2,374		2,280		2,177		2,088		1,939		1,856		1,699		1,571		1,502		1,434		1,337		1,326		1,270		1,254		1,266		1,202		1,166		1,171		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,562		2,425		2,374		2,280		2,177		2,088		1,939		1,856		1,699		1,571		1,502		1,434		1,337		1,326		1,270		1,254		1,266		1,202		1,166		1,171		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,328		1,234		1,177		1,135		1,099		1,046		968		933		842		790		763		728		692		669		641		639		653		618		610		609		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,328		1,234		1,177		1,135		1,099		1,046		968		933		842		790		763		728		692		669		641		639		653		618		610		609		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,234		1,191		1,197		1,145		1,078		1,042		971		923		857		781		739		706		645		657		629		615		613		584		556		562		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		16-19		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,234		1,191		1,197		1,145		1,078		1,042		971		923		857		781		739		706		645		657		629		615		613		584		556		562		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,341		3,179		3,025		2,888		2,718		2,561		2,375		2,205		2,086		2,038		1,876		1,833		1,798		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,341		3,179		3,025		2,888		2,718		2,561		2,375		2,205		2,086		2,038		1,876		1,833		1,798		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,677		1,581		1,512		1,457		1,348		1,277		1,193		1,125		1,070		1,024		937		919		911		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,677		1,581		1,512		1,457		1,348		1,277		1,193		1,125		1,070		1,024		937		919		911		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,664		1,598		1,513		1,431		1,370		1,284		1,182		1,080		1,016		1,014		939		914		887		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		19-24		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,664		1,598		1,513		1,431		1,370		1,284		1,182		1,080		1,016		1,014		939		914		887		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,192		3,223		3,199		3,158		3,117		2,997		2,893		2,809		2,716		2,593		2,498		2,331		2,208		2,019		1,882		1,788		1,712		1,580		1,538		1,497		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,192		3,223		3,199		3,158		3,117		2,997		2,893		2,809		2,716		2,593		2,498		2,331		2,208		2,019		1,882		1,788		1,712		1,580		1,538		1,497		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,639		1,640		1,651		1,614		1,583		1,534		1,453		1,410		1,352		1,298		1,246		1,172		1,086		1,014		951		918		868		796		758		754		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,639		1,640		1,651		1,614		1,583		1,534		1,453		1,410		1,352		1,298		1,246		1,172		1,086		1,014		951		918		868		796		758		754		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,553		1,583		1,548		1,544		1,534		1,463		1,440		1,399		1,364		1,295		1,252		1,159		1,122		1,005		931		870		844		784		780		743		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		20-24		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,553		1,583		1,548		1,544		1,534		1,463		1,440		1,399		1,364		1,295		1,252		1,159		1,122		1,005		931		870		844		784		780		743		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		5,543		5,696		5,825		5,925		6,105		6,244		6,339		6,372		6,328		6,306		6,150		6,028		5,935		5,787		5,590		5,361		5,088		4,665		4,380		4,164		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		5,543		5,696		5,825		5,925		6,105		6,244		6,339		6,372		6,328		6,306		6,150		6,028		5,935		5,787		5,590		5,361		5,088		4,665		4,380		4,164		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,794		2,928		2,986		3,077		3,128		3,193		3,252		3,287		3,260		3,231		3,159		3,074		3,018		2,923		2,835		2,720		2,561		2,382		2,232		2,121		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,794		2,928		2,986		3,077		3,128		3,193		3,252		3,287		3,260		3,231		3,159		3,074		3,018		2,923		2,835		2,720		2,561		2,382		2,232		2,121		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,749		2,768		2,839		2,848		2,977		3,051		3,087		3,085		3,068		3,075		2,991		2,954		2,917		2,864		2,755		2,641		2,527		2,283		2,148		2,043		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		25-34		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,749		2,768		2,839		2,848		2,977		3,051		3,087		3,085		3,068		3,075		2,991		2,954		2,917		2,864		2,755		2,641		2,527		2,283		2,148		2,043		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		5,324		5,120		4,974		4,878		4,772		4,735		4,734		5,001		5,120		5,129		5,181		5,252		5,364		5,465		5,623		5,655		5,723		5,405		5,372		5,314		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		5,324		5,120		4,974		4,878		4,772		4,735		4,734		5,001		5,120		5,129		5,181		5,252		5,364		5,465		5,623		5,655		5,723		5,405		5,372		5,314		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,539		2,423		2,370		2,329		2,314		2,286		2,313		2,499		2,577		2,592		2,638		2,717		2,780		2,846		2,899		2,921		2,943		2,785		2,765		2,733		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,539		2,423		2,370		2,329		2,314		2,286		2,313		2,499		2,577		2,592		2,638		2,717		2,780		2,846		2,899		2,921		2,943		2,785		2,765		2,733		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,785		2,697		2,604		2,549		2,458		2,449		2,421		2,502		2,543		2,537		2,543		2,535		2,584		2,619		2,724		2,734		2,780		2,620		2,607		2,581		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		35-44		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,785		2,697		2,604		2,549		2,458		2,449		2,421		2,502		2,543		2,537		2,543		2,535		2,584		2,619		2,724		2,734		2,780		2,620		2,607		2,581		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		6,526		6,555		6,573		6,499		6,342		6,132		5,897		5,739		5,472		5,218		4,996		4,820		4,680		4,649		4,502		4,480		4,491		4,380		4,441		4,437		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		6,526		6,555		6,573		6,499		6,342		6,132		5,897		5,739		5,472		5,218		4,996		4,820		4,680		4,649		4,502		4,480		4,491		4,380		4,441		4,437		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,061		3,081		3,074		3,048		2,958		2,854		2,739		2,698		2,580		2,489		2,356		2,247		2,198		2,199		2,176		2,151		2,186		2,105		2,155		2,145		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,061		3,081		3,074		3,048		2,958		2,854		2,739		2,698		2,580		2,489		2,356		2,247		2,198		2,199		2,176		2,151		2,186		2,105		2,155		2,145		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,465		3,474		3,499		3,451		3,384		3,278		3,158		3,041		2,892		2,729		2,640		2,573		2,482		2,450		2,326		2,329		2,305		2,275		2,286		2,292		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		45-54		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,465		3,474		3,499		3,451		3,384		3,278		3,158		3,041		2,892		2,729		2,640		2,573		2,482		2,450		2,326		2,329		2,305		2,275		2,286		2,292		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,675		3,838		3,988		4,201		4,497		4,732		5,006		5,481		5,653		5,806		5,873		5,909		5,919		5,842		5,750		5,574		5,356		5,006		4,767		4,539		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		3,675		3,838		3,988		4,201		4,497		4,732		5,006		5,481		5,653		5,806		5,873		5,909		5,919		5,842		5,750		5,574		5,356		5,006		4,767		4,539		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,687		1,768		1,841		1,933		2,035		2,139		2,267		2,512		2,570		2,609		2,648		2,676		2,684		2,650		2,590		2,519		2,421		2,272		2,143		2,055		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,687		1,768		1,841		1,933		2,035		2,139		2,267		2,512		2,570		2,609		2,648		2,676		2,684		2,650		2,590		2,519		2,421		2,272		2,143		2,055		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,988		2,070		2,147		2,268		2,462		2,593		2,739		2,969		3,083		3,197		3,225		3,233		3,235		3,192		3,160		3,055		2,935		2,734		2,624		2,484		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		55-64		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,988		2,070		2,147		2,268		2,462		2,593		2,739		2,969		3,083		3,197		3,225		3,233		3,235		3,192		3,160		3,055		2,935		2,734		2,624		2,484		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		4,562		4,651		4,724		4,734		4,709		4,771		4,821		5,044		5,141		5,309		5,577		5,783		5,932		6,146		6,356		6,587		6,864		7,061		7,172		7,377		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		ogółem		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		4,562		4,651		4,724		4,734		4,709		4,771		4,821		5,044		5,141		5,309		5,577		5,783		5,932		6,146		6,356		6,587		6,864		7,061		7,172		7,377		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		mężczyźni		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,676		1,706		1,728		1,708		1,698		1,738		1,749		1,841		1,911		1,984		2,109		2,201		2,258		2,347		2,436		2,536		2,648		2,712		2,765		2,839		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		mężczyźni		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		1,676		1,706		1,728		1,708		1,698		1,738		1,749		1,841		1,911		1,984		2,109		2,201		2,258		2,347		2,436		2,536		2,648		2,712		2,765		2,839		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		kobiety		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,886		2,945		2,996		3,026		3,011		3,033		3,072		3,203		3,230		3,325		3,468		3,582		3,674		3,799		3,920		4,051		4,216		4,349		4,407		4,538		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg funkcjonalnych grup wieku i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Funkcjonalne grupy wieku; Płeć; Lokalizacje)		65 i więcej		kobiety		w miastach						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		2,886		2,945		2,996		3,026		3,011		3,033		3,072		3,203		3,230		3,325		3,468		3,582		3,674		3,799		3,920		4,051		4,216		4,349		4,407		4,538		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		ogółem								osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		mężczyźni								osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		ogółem		kobiety								osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-4		ogółem								osoba		2,401		2,198		2,061		1,992		1,832		1,791		1,765		1,747		1,763		1,807		1,799		1,890		1,881		1,932		2,034		2,053		2,030		2,055		1,992		1,926		1,896		1,892		1,934		1,922		1,958		1,684		1,677		1,606		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-4		mężczyźni								osoba		1,191		1,091		1,015		1,004		932		925		896		899		916		925		936		1,001		985		998		1,068		1,033		1,012		1,032		1,008		978		966		975		1,006		1,008		1,015		858		834		800		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-4		kobiety								osoba		1,210		1,107		1,046		988		900		866		869		848		847		882		863		889		896		934		966		1,020		1,018		1,023		984		948		930		917		928		914		943		826		843		806		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		5-9		ogółem								osoba		3,092		3,014		2,873		2,714		2,511		2,303		2,094		2,002		1,919		1,822		1,769		1,712		1,710		1,736		1,798		1,710		1,747		1,702		1,730		1,769		1,895		1,879		1,958		1,900		1,840		1,626		1,632		1,629		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		5-9		mężczyźni								osoba		1,581		1,517		1,445		1,360		1,266		1,147		1,029		995		974		925		917		876		890		908		924		890		926		882		876		905		956		935		978		944		922		828		830		831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		5-9		kobiety								osoba		1,511		1,497		1,428		1,354		1,245		1,156		1,065		1,007		945		897		852		836		820		828		874		820		821		820		854		864		939		944		980		956		918		798		802		798		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		10-14		ogółem								osoba		3,452		3,430		3,345		3,247		3,105		3,045		2,948		2,794		2,660		2,461		2,286		2,079		1,981		1,858		1,756		1,751		1,721		1,675		1,648		1,645		1,593		1,648		1,606		1,623		1,676		1,699		1,683		1,677		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		10-14		mężczyźni								osoba		1,775		1,772		1,741		1,704		1,571		1,531		1,475		1,398		1,313		1,229		1,127		1,021		985		942		898		893		866		864		852		842		828		864		813		820		853		862		841		830		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		10-14		kobiety								osoba		1,677		1,658		1,604		1,543		1,534		1,514		1,473		1,396		1,347		1,232		1,159		1,058		996		916		858		858		855		811		796		803		765		784		793		803		823		837		842		847		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		15-19		ogółem								osoba		3,255		3,291		3,326		3,358		3,313		3,302		3,302		3,245		3,138		3,028		2,929		2,835		2,638		2,528		2,333		2,248		2,057		1,936		1,835		1,738		1,680		1,644		1,589		1,572		1,574		1,469		1,477		1,458		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		15-19		mężczyźni								osoba		1,686		1,690		1,700		1,710		1,687		1,698		1,685		1,657		1,617		1,530		1,462		1,418		1,324		1,256		1,175		1,111		1,029		971		940		882		860		824		821		813		804		756		778		759		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		15-19		kobiety								osoba		1,569		1,601		1,626		1,648		1,626		1,604		1,617		1,588		1,521		1,498		1,467		1,417		1,314		1,272		1,158		1,137		1,028		965		895		856		820		820		768		759		770		713		699		699		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		20-24		ogółem								osoba		2,658		2,803		2,945		2,981		2,939		3,028		3,071		3,171		3,192		3,223		3,199		3,158		3,117		2,997		2,893		2,809		2,716		2,593		2,498		2,331		2,208		2,019		1,882		1,788		1,712		1,580		1,538		1,497		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		20-24		mężczyźni								osoba		1,353		1,460		1,530		1,551		1,505		1,566		1,594		1,629		1,639		1,640		1,651		1,614		1,583		1,534		1,453		1,410		1,352		1,298		1,246		1,172		1,086		1,014		951		918		868		796		758		754		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		20-24		kobiety								osoba		1,305		1,343		1,415		1,430		1,434		1,462		1,477		1,542		1,553		1,583		1,548		1,544		1,534		1,463		1,440		1,399		1,364		1,295		1,252		1,159		1,122		1,005		931		870		844		784		780		743		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		25-29		ogółem								osoba		2,583		2,698		2,626		2,657		2,557		2,657		2,775		2,935		3,060		3,123		3,152		3,157		3,239		3,263		3,283		3,281		3,209		3,103		2,988		2,859		2,804		2,730		2,618		2,497		2,344		2,086		1,908		1,781		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		25-29		mężczyźni								osoba		1,240		1,290		1,265		1,310		1,285		1,340		1,419		1,486		1,550		1,610		1,624		1,649		1,668		1,682		1,693		1,677		1,634		1,586		1,529		1,447		1,417		1,361		1,321		1,260		1,177		1,045		952		892		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		25-29		kobiety								osoba		1,343		1,408		1,361		1,347		1,272		1,317		1,356		1,449		1,510		1,513		1,528		1,508		1,571		1,581		1,590		1,604		1,575		1,517		1,459		1,412		1,387		1,369		1,297		1,237		1,167		1,041		956		889		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		30-34		ogółem								osoba		2,887		2,782		2,754		2,674		2,405		2,423		2,493		2,456		2,483		2,573		2,673		2,768		2,866		2,981		3,056		3,091		3,119		3,203		3,162		3,169		3,131		3,057		2,972		2,864		2,744		2,579		2,472		2,383		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		30-34		mężczyźni								osoba		1,398		1,359		1,358		1,296		1,126		1,154		1,196		1,207		1,244		1,318		1,362		1,428		1,460		1,511		1,559		1,610		1,626		1,645		1,630		1,627		1,601		1,562		1,514		1,460		1,384		1,337		1,280		1,229		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		30-34		kobiety								osoba		1,489		1,423		1,396		1,378		1,279		1,269		1,297		1,249		1,239		1,255		1,311		1,340		1,406		1,470		1,497		1,481		1,493		1,558		1,532		1,542		1,530		1,495		1,458		1,404		1,360		1,242		1,192		1,154		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		35-39		ogółem								osoba		3,668		3,530		3,268		3,105		2,814		2,678		2,522		2,449		2,424		2,367		2,378		2,432		2,378		2,389		2,454		2,637		2,702		2,790		2,831		2,854		2,880		2,962		3,028		3,004		3,023		2,790		2,726		2,626		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		35-39		mężczyźni								osoba		1,781		1,727		1,611		1,528		1,332		1,274		1,192		1,183		1,160		1,120		1,136		1,166		1,157		1,170		1,244		1,358		1,408		1,448		1,472		1,487		1,511		1,551		1,565		1,548		1,544		1,449		1,413		1,363		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		35-39		kobiety								osoba		1,887		1,803		1,657		1,577		1,482		1,404		1,330		1,266		1,264		1,247		1,242		1,266		1,221		1,219		1,210		1,279		1,294		1,342		1,359		1,367		1,369		1,411		1,463		1,456		1,479		1,341		1,313		1,263		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		40-44		ogółem								osoba		3,639		3,734		3,845		3,835		3,641		3,493		3,345		3,102		2,900		2,753		2,596		2,446		2,394		2,346		2,280		2,364		2,418		2,339		2,350		2,398		2,484		2,503		2,595		2,651		2,700		2,615		2,646		2,688		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		40-44		mężczyźni								osoba		1,755		1,795		1,851		1,844		1,739		1,684		1,621		1,484		1,379		1,303		1,234		1,163		1,157		1,116		1,069		1,141		1,169		1,144		1,166		1,230		1,269		1,295		1,334		1,373		1,399		1,336		1,352		1,370		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		40-44		kobiety								osoba		1,884		1,939		1,994		1,991		1,902		1,809		1,724		1,618		1,521		1,450		1,362		1,283		1,237		1,230		1,211		1,223		1,249		1,195		1,184		1,168		1,215		1,208		1,261		1,278		1,301		1,279		1,294		1,318		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		45-49		ogółem								osoba		2,841		2,992		3,121		3,195		3,248		3,423		3,515		3,599		3,596		3,498		3,358		3,184		2,949		2,759		2,611		2,513		2,401		2,362		2,313		2,270		2,284		2,328		2,232		2,251		2,296		2,272		2,289		2,355		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		45-49		mężczyźni								osoba		1,412		1,477		1,525		1,537		1,553		1,611		1,649		1,690		1,697		1,653		1,595		1,524		1,398		1,302		1,215		1,183		1,139		1,158		1,099		1,074		1,088		1,114		1,082		1,105		1,159		1,135		1,158		1,173		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		45-49		kobiety								osoba		1,429		1,515		1,596		1,658		1,695		1,812		1,866		1,909		1,899		1,845		1,763		1,660		1,551		1,457		1,396		1,330		1,262		1,204		1,214		1,196		1,196		1,214		1,150		1,146		1,137		1,137		1,131		1,182		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		50-54		ogółem								osoba		1,747		1,909		2,129		2,372		2,459		2,639		2,765		2,853		2,930		3,057		3,215		3,315		3,393		3,373		3,286		3,226		3,071		2,856		2,683		2,550		2,396		2,321		2,270		2,229		2,195		2,108		2,152		2,082		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		50-54		mężczyźni								osoba		841		930		1,011		1,142		1,173		1,277		1,316		1,339		1,364		1,428		1,479		1,524		1,560		1,552		1,524		1,515		1,441		1,331		1,257		1,173		1,110		1,085		1,094		1,046		1,027		970		997		972		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		50-54		kobiety								osoba		906		979		1,118		1,230		1,286		1,362		1,449		1,514		1,566		1,629		1,736		1,791		1,833		1,821		1,762		1,711		1,630		1,525		1,426		1,377		1,286		1,236		1,176		1,183		1,168		1,138		1,155		1,110		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		55-59		ogółem								osoba		1,832		1,771		1,689		1,698		1,660		1,647		1,762		1,981		2,145		2,302		2,459		2,566		2,668		2,731		2,855		3,112		3,182		3,264		3,239		3,154		3,029		2,882		2,705		2,535		2,424		2,245		2,135		2,079		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		55-59		mężczyźni								osoba		833		797		769		790		783		771		844		938		1,007		1,079		1,163		1,181		1,206		1,239		1,297		1,423		1,458		1,474		1,468		1,445		1,396		1,320		1,242		1,169		1,100		1,022		980		980		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		55-59		kobiety								osoba		999		974		920		908		877		876		918		1,043		1,138		1,223		1,296		1,385		1,462		1,492		1,558		1,689		1,724		1,790		1,771		1,709		1,633		1,562		1,463		1,366		1,324		1,223		1,155		1,099		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		60-64		ogółem								osoba		1,738		1,732		1,729		1,718		1,662		1,652		1,605		1,518		1,530		1,536		1,529		1,635		1,829		2,001		2,151		2,369		2,471		2,542		2,634		2,755		2,890		2,960		3,045		3,039		2,932		2,761		2,632		2,460		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		60-64		mężczyźni								osoba		756		767		798		775		756		726		682		647		680		689		678		752		829		900		970		1,089		1,112		1,135		1,180		1,231		1,288		1,330		1,348		1,350		1,321		1,250		1,163		1,075		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		60-64		kobiety								osoba		982		965		931		943		906		926		923		871		850		847		851		883		1,000		1,101		1,181		1,280		1,359		1,407		1,454		1,524		1,602		1,630		1,697		1,689		1,611		1,511		1,469		1,385		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		65-69		ogółem								osoba		1,572		1,591		1,628		1,607		1,611		1,575		1,553		1,552		1,522		1,484		1,478		1,437		1,361		1,381		1,400		1,399		1,496		1,676		1,833		1,999		2,127		2,222		2,312		2,353		2,471		2,576		2,633		2,700		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		65-69		mężczyźni								osoba		694		685		679		667		666		663		668		687		640		627		597		561		535		574		592		594		660		729		795		875		933		963		997		1,005		1,057		1,087		1,128		1,145		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		65-69		kobiety								osoba		878		906		949		940		945		912		885		865		882		857		881		876		826		807		808		805		836		947		1,038		1,124		1,194		1,259		1,315		1,348		1,414		1,489		1,505		1,555		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70 i więcej		ogółem								osoba		2,338		2,427		2,504		2,675		2,676		2,832		2,918		2,983		3,040		3,167		3,246		3,297		3,348		3,390		3,421		3,645		3,645		3,633		3,744		3,784		3,805		3,924		4,044		4,234		4,393		4,485		4,539		4,677		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70 i więcej		mężczyźni								osoba		776		814		846		923		929		976		996		1,023		1,036		1,079		1,131		1,147		1,163		1,164		1,157		1,247		1,251		1,255		1,314		1,326		1,325		1,384		1,439		1,531		1,591		1,625		1,637		1,694		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70 i więcej		kobiety								osoba		1,562		1,613		1,658		1,752		1,747		1,856		1,922		1,960		2,004		2,088		2,115		2,150		2,185		2,226		2,264		2,398		2,394		2,378		2,430		2,458		2,480		2,540		2,605		2,703		2,802		2,860		2,902		2,983		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70-74		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		1,376		1,361		1,401		1,373		1,338		1,329		1,311		1,290		1,304		1,286		1,234		1,270		1,266		1,251		1,321		1,467		1,618		1,763		1,858		1,897		1,957		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70-74		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		528		523		530		535		530		536		508		498		479		469		458		498		509		501		547		600		663		741		770		762		774		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		70-74		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		848		838		871		838		808		793		803		792		825		817		776		772		757		750		774		867		955		1,022		1,088		1,135		1,183		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		75-79		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		898		951		987		1,037		1,086		1,115		1,098		1,118		1,132		1,103		1,076		1,087		1,092		1,104		1,110		1,065		1,084		1,055		1,028		1,075		1,196		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		75-79		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		320		341		354		372		383		384		383		376		414		413		402		396		388		383		374		375		396		384		370		411		453		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		75-79		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		578		610		633		665		703		731		715		742		718		690		674		691		704		721		736		690		688		671		658		664		743		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		80-84		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		469		504		526		564		594		589		651		675		766		782		823		828		848		832		812		796		813		821		820		792		758		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		80-84		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		125		128		143		161		178		180		209		217		248		250		265		271		275		278		284		278		281		270		265		233		234		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		80-84		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		344		376		383		403		416		409		442		458		518		532		558		557		573		554		528		518		532		551		555		559		524		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		85 i więcej		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		240		224		253		272		279		315		330		338		443		474		500		559		578		618		681		716		719		754		779		775		766		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		85 i więcej		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		50		44		52		63		56		63		64		66		106		119		130		149		154		163		179		186		191		196		220		231		233		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		85 i więcej		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		190		180		201		209		223		252		266		272		337		355		370		410		424		455		502		530		528		558		559		544		533		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-14		ogółem								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,370		5,340		5,384		5,419		5,498		5,445		5,474		5,009		4,992		4,912		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-14		mężczyźni								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,736		2,725		2,750		2,774		2,797		2,772		2,790		2,548		2,505		2,461		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: Wiek; Płeć)		0-14		kobiety								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,634		2,615		2,634		2,645		2,701		2,673		2,684		2,461		2,487		2,451		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		ogółem				osoba		39,949		40,029		40,131		40,087		38,770		38,662		38,691		38,547		38,485		38,401		38,263		38,049		37,888		37,794		37,626		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		mężczyźni				osoba		19,200		19,244		19,273		19,257		18,490		18,424		18,422		18,360		18,324		18,262		18,211		18,106		18,016		17,921		17,857		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		kobiety				osoba		20,749		20,785		20,858		20,830		20,280		20,238		20,269		20,187		20,161		20,139		20,052		19,943		19,872		19,873		19,769		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		ogółem				osoba		39,993		40,155		40,106		40,078		38,679		38,661		38,586		38,523		38,406		38,338		38,190		37,998		37,845		37,741		37,563		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		mężczyźni				osoba		19,221		19,293		19,274		19,266		18,442		18,431		18,365		18,350		18,275		18,238		18,172		18,087		17,955		17,897		17,829		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		kobiety				osoba		20,772		20,862		20,832		20,812		20,237		20,230		20,221		20,173		20,131		20,100		20,018		19,911		19,890		19,844		19,734		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		ogółem				osoba		39,662		39,739		39,878		39,824		39,781		38,416		38,518		38,394		38,349		38,297		38,126		37,925		37,801		37,701		37,550		38,242		38,056		37,910		37,629		37,333		37,107		37,013		36,875		36,634		36,327		34,822		34,368		33,918		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		mężczyźni				osoba		19,048		19,095		19,151		19,127		19,099		18,285		18,334		18,257		18,236		18,203		18,128		18,026		17,954		17,866		17,808		18,203		18,107		18,053		17,918		17,765		17,645		17,583		17,530		17,438		17,255		16,470		16,235		15,964		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		kobiety				osoba		20,614		20,644		20,727		20,697		20,682		20,131		20,184		20,137		20,113		20,094		19,998		19,899		19,847		19,835		19,742		20,039		19,949		19,857		19,711		19,568		19,462		19,430		19,345		19,196		19,072		18,352		18,133		17,954		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		ogółem				osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		mężczyźni				osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		ogółem		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		kobiety				osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		ogółem				osoba		39,949		40,029		40,131		40,087		38,770		38,662		38,691		38,547		38,485		38,401		38,263		38,049		37,888		37,794		37,626		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		mężczyźni				osoba		19,200		19,244		19,273		19,257		18,490		18,424		18,422		18,360		18,324		18,262		18,211		18,106		18,016		17,921		17,857		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 30 czerwca		kobiety				osoba		20,749		20,785		20,858		20,830		20,280		20,238		20,269		20,187		20,161		20,139		20,052		19,943		19,872		19,873		19,769		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		ogółem				osoba		39,993		40,155		40,106		40,078		38,679		38,661		38,586		38,523		38,406		38,338		38,190		37,998		37,845		37,741		37,563		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		mężczyźni				osoba		19,221		19,293		19,274		19,266		18,442		18,431		18,365		18,350		18,275		18,238		18,172		18,087		17,955		17,897		17,829		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		stałe miejsce zameldowania		stan na 31 grudnia		kobiety				osoba		20,772		20,862		20,832		20,812		20,237		20,230		20,221		20,173		20,131		20,100		20,018		19,911		19,890		19,844		19,734		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		ogółem				osoba		39,662		39,739		39,878		39,824		39,781		38,416		38,518		38,394		38,349		38,297		38,126		37,925		37,801		37,701		37,550		38,242		38,056		37,910		37,629		37,333		37,107		37,013		36,875		36,634		36,327		34,822		34,368		33,918		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		mężczyźni				osoba		19,048		19,095		19,151		19,127		19,099		18,285		18,334		18,257		18,236		18,203		18,128		18,026		17,954		17,866		17,808		18,203		18,107		18,053		17,918		17,765		17,645		17,583		17,530		17,438		17,255		16,470		16,235		15,964		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 30 czerwca		kobiety				osoba		20,614		20,644		20,727		20,697		20,682		20,131		20,184		20,137		20,113		20,094		19,998		19,899		19,847		19,835		19,742		20,039		19,949		19,857		19,711		19,568		19,462		19,430		19,345		19,196		19,072		18,352		18,133		17,954		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		ogółem				osoba		39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		mężczyźni				osoba		19,072		19,171		19,144		19,141		18,303		18,343		18,262		18,262		18,216		18,155		18,092		18,025		17,900		17,848		17,838		18,174		18,083		17,952		17,832		17,694		17,634		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś (Wymiary: Lokalizacje; Miejsce zamieszkania / zameldowania; Stan na dzień; Płeć)		w miastach		miejsce zamieszkania		stan na 31 grudnia		kobiety				osoba		20,631		20,731		20,699		20,687		20,130		20,145		20,171		20,125		20,086		20,046		19,974		19,886		19,852		19,817		19,773		20,034		19,902		19,777		19,648		19,507		19,468		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		37,013		36,875		36,634		36,327		34,822		34,368		33,918		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		ogółem		mężczyźni						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,583		17,530		17,438		17,255		16,470		16,235		15,964		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		ogółem		kobiety						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,430		19,345		19,196		19,072		18,352		18,133		17,954		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		w miastach		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		37,013		36,875		36,634		36,327		34,822		34,368		33,918		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		w miastach		mężczyźni						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,438		17,255		16,470		16,235		15,964		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		pierwsze półrocze		w miastach		kobiety						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,196		19,072		18,352		18,133		17,954		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		ogółem		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		ogółem		mężczyźni						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,577		17,505		17,350		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		ogółem		kobiety						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,394		19,285		19,112		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		w miastach		ogółem						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		w miastach		mężczyźni						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,221		16,356		16,101		15,867		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg płci oraz w podziale na miasto i wieś (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Lokalizacje; Płeć)		rok		w miastach		kobiety						osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,061		18,219		18,038		17,831		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		0								osoba		408		368		382		386		320		346		324		380		378		360		345		418		373		427		436		458		379		389		345		351		408		380		423		360		351		297		328		296		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		1								osoba		439		414		361		382		365		327		353		328		385		381		364		344		416		369		428		422		458		384		399		355		348		409		393		428		382		325		308		329		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		2								osoba		476		440		407		365		387		368		330		351		323		389		384		364		350		413		372		420		425		455		383		393		357		344		411		385		429		344		337		309		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		3								osoba		495		477		441		414		366		386		367		324		348		328		379		384		364		352		430		360		420		417		454		382		408		355		352		404		391		371		341		338		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		4								osoba		583		499		470		445		394		364		391		364		329		349		327		380		378		371		368		393		348		410		411		445		375		404		355		345		405		347		363		334		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		5								osoba		587		583		492		468		423		392		361		388		362		324		346		325		385		370		385		327		390		343		395		397		439		370		389		354		345		368		339		344		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		6								osoba		614		589		589		486		457		414		395		355		388		359		322		344		326		386		381		352		325		370		331		391		397		430		362		383		341		312		372		327		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		7								osoba		602		615		581		583		473		449		418		394		359		386		355		316		343		323		380		345		346		314		372		316		380		390		442		350		388		304		311		367		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		8								osoba		626		603		612		582		577		475		452		415		398		360		382		348		317		341		315		349		340		339		305		363		313		378		392		429		345		318		296		307		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		9								osoba		663		624		599		595		581		573		468		450		412		393		364		379		339		316		337		337		346		336		327		302		366		311		373		384		421		324		314		284		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		10								osoba		655		670		624		598		600		575		569		467		443		414		397		365		376		335		310		358		335		341		331		324		301		361		307		367		380		383		313		310		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		11								osoba		711		657		667		616		593		602		573		567		470		440		413		392		364		378		336		317		357		337		338		329		322		303		357		299		365		356		386		310		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		12								osoba		697		710		652		671		619		587		603		572		570		470		443		408		389		357		370		345		312		352		331		331		325		322		299		357		296		347		354		379		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		13								osoba		691		698		706		653		663		621		583		607		569		567		468		449		402		388		353		371		346		307		345		321		326		336		320		285		355		292		339		347		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		14								osoba		698		695		696		709		630		660		620		581		608		570		565		465		450		400		387		360		371		338		303		340		319		326		323		315		280		321		291		331		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		15								osoba		647		700		687		688		699		621		656		624		576		603		555		555		461		440		394		392		358		365		333		304		343		318		319		318		308		267		311		287		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		16								osoba		662		651		699		683		690		687		619		648		618		568		589		540		537		458		436		401		391		356		357		329		304		338		308		317		319		301		264		308		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		17								osoba		667		669		647		694		665		687		691		621		648		617		566		597		532		532		454		453		396		393		360		362		324		306		334		311		314		305		300		260		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		18								osoba		618		672		660		647		657		661		689		690		615		650		610		550		585		531		530		470		449		390		395		356		356		326		305		328		307		300		307		302		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		19								osoba		661		599		633		646		602		646		647		662		681		590		609		593		523		567		519		532		463		432		390		387		353		356		323		298		326		296		295		301		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		20								osoba		-		-		-		-		-		-		-		642		661		678		579		602		583		523		566		521		528		460		425		386		386		357		353		325		297		311		294		299		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		21								osoba		-		-		-		-		-		-		-		644		641		657		678		587		614		586		529		555		520		529		460		421		389		386		349		354		328		277		305		296		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		22								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		534		469		427		390		383		346		357		325		276		306		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		23								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		521		539		463		421		384		382		346		343		321		276		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		24								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		558		516		543		465		413		381		384		324		342		320		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		25								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		539		555		522		543		463		415		385		349		314		343		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		26								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		591		534		555		522		544		466		424		376		348		315		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		27								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		614		588		544		549		529		538		466		406		376		349		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		28								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		582		609		582		538		547		533		539		456		406		373		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		ogółem		29								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		662		573		601		578		535		545		530		499		464		401		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		0								osoba		192		187		186		210		175		175		150		201		201		171		193		219		191		215		228		232		179		200		178		186		214		195		219		187		191		141		151		146		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		1								osoba		227		194		184		189		189		175		179		157		207		205		176		195		221		189		216		213		230		185		203		181		184		213		200		224		196		179		147		151		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		2								osoba		230		227		187		183		199		191		176		179		156		209		207		176		194		220		190		212		218		229		188		202		182		183		212		199		224		176		186		149		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		3								osoba		246		235		225		194		183		199		191		174		176		163		205		204		177		197		228		173		212		215		229		185		206		181		192		209		198		184		173		185		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		4								osoba		296		248		233		228		186		185		200		188		176		177		155		207		202		177		206		203		173		203		210		224		180		203		183		189		206		178		177		169		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		5								osoba		302		291		242		233		226		187		188		199		188		176		178		158		212		200		194		176		204		163		198		202		221		180		196		181		183		190		170		169		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		6								osoba		293		303		297		238		217		218		187		182		199		186		176		174		162		210		202		175		176		197		158		201		204		216		173		192		175		165		192		165		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		7								osoba		314		295		302		297		224		214		219		186		183		194		185		170		172		158		209		183		173		171		198		150		195		198		217		166		195		159		162		189		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		8								osoba		315		312		294		307		301		225		214		217		190		183		194		179		170		170		154		192		183		170		163		190		147		195		200		209		165		156		155		162		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		9								osoba		357		316		310		285		298		303		221		211		214		186		184		195		174		170		165		164		190		181		159		162		189		146		192		196		204		158		151		146		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		10								osoba		339		359		317		310		289		296		297		222		206		213		189		184		194		173		169		174		163		190		177		157		159		184		144		190		195		182		150		151		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		11								osoba		389		338		358		313		298		291		294		295		222		206		214		188		183		196		174		165		175		163		190		176		158		159		183		143		188		184		187		148		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		12								osoba		344		387		335		357		304		296		293		291		294		225		209		212		185		182		191		183		161		174		161		185		173		157		156		182		141		175		184		183		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		13								osoba		340		345		384		338		348		300		291		297		293		291		225		212		210		181		183		184		183		159		169		157		183		180		154		151		182		148		172		182		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		14								osoba		363		343		347		386		332		348		300		293		298		294		290		225		213		210		181		187		184		178		155		167		155		184		176		154		147		173		148		166		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		15								osoba		316		365		341		340		376		330		346		300		289		296		285		283		225		210		207		178		187		181		177		154		168		155		180		174		151		138		168		150		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		16								osoba		359		320		361		336		332		366		324		341		302		284		288		282		270		221		208		213		177		189		179		174		153		163		152		176		175		151		140		166		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		17								osoba		336		361		320		360		330		328		369		324		338		299		280		290		277		272		220		223		212		177		194		185		171		152		161		153		173		160		151		135		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		18								osoba		318		331		359		316		352		328		329		370		319		342		293		275		287		278		273		230		224		210		179		193		177		175		154		158		149		166		158		151		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		19								osoba		357		313		319		358		297		346		317		322		369		309		316		288		265		275		267		267		229		214		211		176		191		179		174		152		156		141		161		157		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		20								osoba		-		-		-		-		-		-		-		314		319		368		305		313		285		264		275		263		265		227		209		207		175		193		177		173		153		146		140		163		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		21								osoba		-		-		-		-		-		-		-		343		317		317		366		303		316		284		271		276		263		265		227		208		208		177		187		181		174		142		143		139		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		22								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		266		231		209		208		175		184		181		167		141		143		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		23								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		260		267		227		208		206		175		183		173		165		141		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		24								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		284		259		267		228		206		205		177		168		169		168		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		25								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		269		286		261		266		231		207		205		165		166		173		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		26								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		284		272		286		257		266		231		211		194		167		161		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		27								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		319		283		276		286		265		266		226		203		196		167		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		28								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		295		317		281		271		287		270		265		227		199		195		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		mężczyźni		29								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		362		289		313		281		272		286		270		256		224		196		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		0								osoba		216		181		196		176		145		171		174		179		177		189		152		199		182		212		208		226		200		189		167		165		194		185		204		173		160		156		177		150		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		1								osoba		212		220		177		193		176		152		174		171		178		176		188		149		195		180		212		209		228		199		196		174		164		196		193		204		186		146		161		178		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		2								osoba		246		213		220		182		188		177		154		172		167		180		177		188		156		193		182		208		207		226		195		191		175		161		199		186		205		168		151		160		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		3								osoba		249		242		216		220		183		187		176		150		172		165		174		180		187		155		202		187		208		202		225		197		202		174		160		195		193		187		168		153		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		4								osoba		287		251		237		217		208		179		191		176		153		172		172		173		176		194		162		190		175		207		201		221		195		201		172		156		199		169		186		165		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		5								osoba		285		292		250		235		197		205		173		189		174		148		168		167		173		170		191		151		186		180		197		195		218		190		193		173		162		178		169		175		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		6								osoba		321		286		292		248		240		196		208		173		189		173		146		170		164		176		179		177		149		173		173		190		193		214		189		191		166		147		180		162		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		7								osoba		288		320		279		286		249		235		199		208		176		192		170		146		171		165		171		162		173		143		174		166		185		192		225		184		193		145		149		178		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		8								osoba		311		291		318		275		276		250		238		198		208		177		188		169		147		171		161		157		157		169		142		173		166		183		192		220		180		162		141		145		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		9								osoba		306		308		289		310		283		270		247		239		198		207		180		184		165		146		172		173		156		155		168		140		177		165		181		188		217		166		163		138		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		10								osoba		316		311		307		288		311		279		272		245		237		201		208		181		182		162		141		184		172		151		154		167		142		177		163		177		185		201		163		159		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		11								osoba		322		319		309		303		295		311		279		272		248		234		199		204		181		182		162		152		182		174		148		153		164		144		174		156		177		172		199		162		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		12								osoba		353		323		317		314		315		291		310		281		276		245		234		196		204		175		179		162		151		178		170		146		152		165		143		175		155		172		170		196		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		13								osoba		351		353		322		315		315		321		292		310		276		276		243		237		192		207		170		187		163		148		176		164		143		156		166		134		173		144		167		165		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		14								osoba		335		352		349		323		298		312		320		288		310		276		275		240		237		190		206		173		187		160		148		173		164		142		147		161		133		148		143		165		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		15								osoba		331		335		346		348		323		291		310		324		287		307		270		272		236		230		187		214		171		184		156		150		175		163		139		144		157		129		143		137		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		16								osoba		303		331		338		347		358		321		295		307		316		284		301		258		267		237		228		188		214		167		178		155		151		175		156		141		144		150		124		142		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		17								osoba		331		308		327		334		335		359		322		297		310		318		286		307		255		260		234		230		184		216		166		177		153		154		173		158		141		145		149		125		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		18								osoba		300		341		301		331		305		333		360		320		296		308		317		275		298		253		257		240		225		180		216		163		179		151		151		170		158		134		149		151		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		19								osoba		304		286		314		288		305		300		330		340		312		281		293		305		258		292		252		265		234		218		179		211		162		177		149		146		170		155		134		144		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		20								osoba		-		-		-		-		-		-		-		328		342		310		274		289		298		259		291		258		263		233		216		179		211		164		176		152		144		165		154		136		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		21								osoba		-		-		-		-		-		-		-		301		324		340		312		284		298		302		258		279		257		264		233		213		181		209		162		173		154		135		162		157		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		22								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		268		238		218		182		208		162		176		158		135		163		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		23								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		261		272		236		213		178		207		163		170		156		135		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		24								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		274		257		276		237		207		176		207		156		173		152		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		25								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		270		269		261		277		232		208		180		184		148		170		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		26								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		307		262		269		265		278		235		213		182		181		154		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		27								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		295		305		268		263		264		272		240		203		180		182		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		28								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		287		292		301		267		260		263		274		229		207		178		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci (Wymiary: Płeć; Wiek)		kobiety		29								osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		300		284		288		297		263		259		260		243		240		205		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku przedprodukcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		22.0		21.4		20.6		19.9		19.4		18.8		18.5		18.3		17.7		17.5		17.4		17.1		17.0		17.1		17.3		17.6		17.5		17.7		17.0		17.2		17.1		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku produkcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		63.9		64.5		65.0		65.5		65.7		66.1		65.9		65.8		65.8		65.4		64.8		64.1		63.3		62.6		61.7		60.6		59.8		59.0		58.2		57.5		56.9		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (Wymiary: Wiek)		w wieku poprodukcyjnym										%		-		-		-		-		-		-		-		14.1		14.1		14.4		14.6		14.8		15.1		15.6		16.0		16.6		17.1		17.8		18.8		19.6		20.3		21.0		21.9		22.7		23.4		24.8		25.3		26.0		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym										osoba		-		-		-		-		-		-		-		56.4		55.0		53.9		52.7		52.1		51.4		51.6		52.0		52.1		52.9		54.2		56.0		57.9		59.8		62.1		65.1		67.3		69.6		71.8		73.9		75.8		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym										osoba		-		-		-		-		-		-		-		64.1		66.1		69.8		73.7		76.2		80.4		84.4		87.3		93.6		97.8		102.6		109.5		115.3		118.6		121.9		124.7		129.5		132.1		145.7		147.3		151.9		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym										osoba		-		-		-		-		-		-		-		22.0		21.9		22.1		22.4		22.5		22.9		23.6		24.3		25.2		26.2		27.4		29.3		31.0		32.5		34.1		36.1		38.0		39.6		42.6		44.0		45.7		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		16.7		16.9		17.2		17.2		17.1		17.4		17.7		18.2		18.8		19.7		21.0		22.2		23.0		24.2		25.5		27.0		28.7		31.4		32.6		34.5		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		11.9		12.2		12.4		12.5		12.5		12.7		12.8		13.2		13.5		14.1		14.9		15.5		16.0		16.6		17.3		18.1		18.9		20.4		21.0		21.9		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem - mężczyźni										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		9.2		9.4		9.6		9.5		9.5		9.7		9.8		10.1		10.6		11.1		11.8		12.4		12.8		13.4		13.9		14.6		15.4		16.6		17.2		17.9		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Wskaźniki obciążenia demograficznego (Wymiary: Wskaźniki)		odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem - kobiety										osoba		-		-		-		-		-		-		-		-		14.4		14.7		15.0		15.2		15.2		15.3		15.5		16.0		16.2		16.8		17.7		18.4		18.9		19.6		20.3		21.2		22.1		23.9		24.4		25.5		-

		LUDNOŚĆ		STAN LUDNOŚCI		Współczynnik feminizacji (Wymiary: Ogółem)		ogółem										osoba		-		-		-		-		-		-		-		110		110		110		110		110		111		111		111		110		110		110		110		110		110		110		110		110		111		111		112		112		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		urodzenia żywe		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		178		185		165		169		171		153		159		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		urodzenia żywe		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9.61		10.03		8.99		9.29		9.80		8.89		9.35		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		zgony		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		189		200		219		221		199		270		262		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		zgony		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.20		10.84		11.94		12.15		11.40		15.68		15.41		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		przyrost naturalny		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-11		-15		-54		-52		-28		-117		-103		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		pierwsze półrocze		przyrost naturalny		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.59		-0.81		-2.94		-2.86		-1.60		-6.79		-6.06		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		urodzenia żywe		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		393		421		372		358		334		325		305		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		urodzenia żywe		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.62		11.42		10.15		9.85		9.59		9.46		8.99		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		zgony		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		397		399		429		439		454		569		491		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		zgony		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.73		10.82		11.71		12.08		13.04		16.56		14.48		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		przyrost naturalny		ogółem						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-4		22		-57		-81		-120		-244		-186		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny ludności (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch naturalny; Wyszczególnienie)		rok		przyrost naturalny		na 1000 ludności						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.11		0.60		-1.56		-2.23		-3.45		-7.10		-5.48		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Urodzenia żywe		ogółem								-		404		368		393		398		330		386		372		376		384		361		346		426		366		419		431		466		381		403		360		359		415		393		421		372		358		334		325		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Urodzenia żywe		mężczyźni								-		190		192		193		218		174		195		172		200		208		173		194		226		190		211		225		237		182		206		186		187		214		204		218		194		193		167		155		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Urodzenia żywe		kobiety								-		214		176		200		180		156		191		200		176		176		188		152		200		176		208		206		229		199		197		174		172		201		189		203		178		165		167		170		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony ogółem		ogółem								-		369		374		374		348		390		340		429		402		420		358		376		393		407		412		376		381		399		397		361		390		434		397		399		429		439		454		569		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony ogółem		mężczyźni								-		196		194		207		196		205		190		228		206		256		195		197		224		227		221		204		206		207		225		184		209		218		197		199		224		236		243		297		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony ogółem		kobiety								-		173		180		167		152		185		150		201		196		164		163		179		169		180		191		172		175		192		172		177		181		216		200		200		205		203		211		272		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony niemowląt		ogółem								-		1		5		8		7		3		2		2		2		4		1		1		2		1		1		0		0		1		1		3		1		2		1		3		0		3		3		2		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony niemowląt		mężczyźni								-		0		3		5		3		1		1		0		2		3		1		1		2		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		2		0		1		1		0		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Zgony niemowląt		kobiety								-		1		2		3		4		2		1		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		2		1		2		0		1		0		2		2		2		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Przyrost naturalny		ogółem								-		35		-6		19		50		-60		46		-57		-26		-36		3		-30		33		-41		7		55		85		-18		6		-1		-31		-19		-4		22		-57		-81		-120		-244		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Przyrost naturalny		mężczyźni								-		-6		-2		-14		22		-31		5		-56		-6		-48		-22		-3		2		-37		-10		21		31		-25		-19		2		-22		-4		7		19		-30		-43		-76		-142		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Ruch naturalny; Płeć)		Przyrost naturalny		kobiety								-		41		-4		33		28		-29		41		-1		-20		12		25		-27		31		-4		17		34		54		7		25		-3		-9		-15		-11		3		-27		-38		-44		-102		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności (Wymiary: Urodzenia żywe i zgony)		urodzenia żywe na 1000 ludności										-		-		-		-		-		-		-		-		9.75		9.98		9.40		9.04		11.20		9.66		11.09		11.45		12.19		10.01		10.63		9.57		9.62		11.18		10.62		11.42		10.15		9.85		9.59		9.46		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności (Wymiary: Urodzenia żywe i zgony)		zgony na 1000 ludności										-		-		-		-		-		-		-		-		10.43		10.91		9.32		9.83		10.33		10.74		10.90		9.99		9.96		10.48		10.47		9.59		10.45		11.70		10.73		10.82		11.71		12.08		13.04		16.56		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności (Wymiary: Urodzenia żywe i zgony)		przyrost naturalny na 1000 ludności										-		-		-		-		-		-		-		-		-0.67		-0.94		0.08		-0.78		0.87		-1.08		0.19		1.46		2.22		-0.47		0.16		-0.03		-0.83		-0.51		-0.11		0.60		-1.56		-2.23		-3.45		-7.10		-		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Zgony niemowląt (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Zgony niemowląt)		pierwsze półrocze		ogółem								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		1		1		0		0		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Zgony niemowląt (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Zgony niemowląt)		pierwsze półrocze		na 1000 urodzeń żywych								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0.00		5.41		0.00		5.92		5.85		0.00		0.00		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Zgony niemowląt (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Zgony niemowląt)		rok		ogółem								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		3		0		3		3		2		2		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Zgony niemowląt (dane półroczne) (Wymiary: Okresy; Zgony niemowląt)		rok		na 1000 urodzeń żywych								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.54		7.13		0.00		8.38		8.98		6.15		6.56		-

		LUDNOŚĆ		URODZENIA I ZGONY		Zgony wg przyczyn - wskaźniki (Wymiary: Przyczyny zgonów)		zgony ogółem na 100 tys. osób										-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,091.3		932.3		982.7		1,032.9		1,074.2		1,090.1		999.3		996.3		1,048.5		1,047.2		959.4		1,044.7		1,169.6		1,072.6		1,082.0		1,171.0		1,208.5		1,303.8		1,655.6		-		-



x

x

x

x

x

x

n

n

n

n

n

n

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n

M

n

n

x

n

x

n

x

n

n

n

n

n

n

n

x

n

x

n

x

n

n

n

n

n

n

n

x

x

x

x

n

x

n

x

n

x

n

x

n

n

n

n

x

n

x

n

x

n

x

n

x

n

x

n

n

n

n

x

n

x

n

x

n

x

n

x

n

x

n

n

n

n

x

n

z

x

n

z

x

n

x

n

n

x

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n



Wykres1

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022



39703

39902

39843

39828

38433

38488

38433

38387

38302

38201

38066

37911

37752

37665

37611

38208

37985

37729

37480

37201

37102

36971

36790

36462

36282

34575

34139

33698



Arkusz1

		

				1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022

				39,703		39,902		39,843		39,828		38,433		38,488		38,433		38,387		38,302		38,201		38,066		37,911		37,752		37,665		37,611		38,208		37,985		37,729		37,480		37,201		37,102		36,971		36,790		36,462		36,282		34,575		34,139		33,698






